## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INVERSOR 3.6 KW |  |  |  |  | CÓDIGO | 2010171
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-08
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: INVERSOR 3.6 KW
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ISO 9001
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | año | 4 Años. 2 full/ 2 en piezas y servicios
9 | Características generales | … | …
10 | Potencia continua de salida (w) | KW | 3.6
11 | Potencia Pico (20 s) (W) | W | 10800
12 | Onda de Salida | … | Sinusoidal Pura 100%
13 | Factor de Potencia | … | 0.9-1.0
14 | Voltaje de Salida Nominal | VAC | 120
15 | Regulación Voltaje Salida | RMS | ±10%
16 | Frecuencia Salida | Hz | 50/60 ± 0.3
17 | Tiempo de transferencia | ms | 10 (Máx.)
18 | Protección Corto Circuito | (Si / No) | SI
19 | Alarma Batería Baja | VDC | 20.0 / 20.5
20 | Alarma Alto Voltaje y falla | VDC | 32
21 | THD | % | <3
22 | Nivel Batería Baja | VDC | 20.0 / 10.5
23 | Voltaje Min. encendido | VDC | 20
24 | Voltaje de Entrada Nominal | VDC | 24
25 | Recuperación de Voltaje Alto de Entrada | VDC | 32
26 | Voltaje Max. Entrada | VAC | 150
27 | Recuperación Bajo Voltaje Entrada | VAC | 26
28 | Forma de Onda |  | Sinusoidal (utilidad o generador)
29 | Capaz de Arrancar un Motor Eléctrico | HP | 3
30 | Disparo Bajo voltaje | V | 80/90±4%
31 | Disparo Alto voltaje | V | 140±4%
32 | Rango de Frecuencia de Entrada | Hz | 50 / 60
33 | Rango de Voltaje de Entrada | VAC | Normal 100-135 /194/243 amplio 90/135 164/243
34 | Disparo para Alta frecuencia | Hz | Normal 65±0.3 para 60
35 | Breaker de Carga (120 Vac) | amp | 40
36 | Máxima Corriente del cargador | amp | 35
37 | Peso inversor (lbs) | lb | 24.8
38 | Dimensión (L*A*H) | mm | 540*223*17
39 | Tipo de Batería a Cargar | … | Acido Plomo sellada/Gel Euro/Acido Plomo abierta/calcio (selector de Baterias)
40 | Pantalla | … | Leds de estado + Pantalla LCD
41 | Temperatura ambiente | º C | 0-70
42 | Temperatura de Trabajo | º C | 0-40
43 | Funciones | … | Cargador, regulador, inversor (tres en uno
44 | Características cargador de baterías | … | Inteligente 4 etapas. 8 posiciones más ecualización. 15 seg. De Edenorte a emergencia.
45 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | INVERSOR 3.6 KW | CÓDIGO: | 2010171
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO
Descripción: La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador.