## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Inversor 1.1 Kw |  |  |  |  | CÓDIGO | 2015252
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-08
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Inversor 1.1 Kw
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | N/A
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | año | 4 Años. 2 full/ 2 en piezas y servicios
9 | Modelo | … | US-1124
10 | Potencia continua de salida (w) | kw | 1.1
11 | Potencia Pico (20 s) (W) | W | 10800
12 | Onda de Salida | … | Sinusoidal Pura 100%
13 | Factor de Potencia | … | 0.9-1.0
14 | Voltaje de Salida Nominal | VAC | 120
15 | Regulación Voltaje Salida | … | ±10% RMS
16 | Frecuencia Salida | Hz | 50/60 ± 0.3
17 | Tiempo de transferencia | ms | 10 (Máx)
18 | Protección Corto Circuito | (Si / No) | Si
19 | Alarma Batería Baja | VDC | 10.0 / 10.5
20 | Alarma Alto Voltaje y falla | VDC | 12
21 | THD | (Si / No) | Si
22 | Nivel Batería Baja | VDC | 10.0 / 10.5
23 | Voltaje Min. Encendido | VDC | 10
24 | Voltaje de Entrada Nominal | VDC | 12
25 | Recuperación de Voltaje Alto de Entrada | VDC | 18
26 | Voltaje Max. Entrada | VAC | 150
27 | Recuperación Bajo Voltaje Entrada | VAC | 14
28 | Forma de Onda | … | Sinusoidal (utilidad o generador)
29 | Disparo Bajo voltaje | V | 80/90±4%
30 | Disparo Alto voltaje | V | 140±4%
31 | Rango de Frecuencia de Entrada | Hz | 50/60
32 | Rango de Voltaje de Entrada | VAC | Normal 100-135 /194/243 amplio 90/135 164/243
33 | Disparo para Alta frecuencia | Hz | Normal 65±0.3 para 60
34 | Breaker de Carga (120 Vac) | amp | 20
35 | Máxima Corriente del cargador | amp | 15
36 | Tipo de Batería a Cargar | … | Acido Plomo sellada/Gel Euro/Acido Plomo abierta/calcio
37 | Temperatura ambiente | º C | 0-70
38 | Temperatura de Trabajo | º C | 0-40
39 | Funciones | … | Cargador, regulador, inversor (tres en uno)
40 | Características cargador de baterías | … | Inteligente
41 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | NO
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
Note on G1: COMITE FT: IMAGEN Si requiere que la imagen se destaque más, colocar en este espacio "Ver imagen anexa" e insértela en la pestaña IMAGEN con los detalles deseados.
Note on A11: COMITÉ FT: Colocar nombre de la misma manera que está escrito en el sistema SAP.
Note on A12: COMITE FT: ITEM Completar serie de números según la cantidad de datos que usted inserte a partir del 8.
Note on B12: COMITÉ FT: Los datos del 1 al 8 son fijos para todas las fichas. Continuar insertando sus especificaciones debajo del item 8. Insertar las filas que sean necesarias para completar sus datos.
Note on C12: COMITÉ FT: UNIDAD Colocar en esta columna la unidad de medida de lo que está pidiendo, si es en libras, kilogramos, metros, litros, voltios, etc. Si el dato descrito no aplica para ser expresado con una unidad de medida colocar tres puntos (…)
Note on D12: COMITÉ FT: PEDIDO En esta columna indicamos lo que queremos que tenga nuestro producto con relación a los datos planteados.
Note on F12: COMITÉ FT: Esta casilla es para uso del Oferente.
Note on H12: COMITÉ FT: Esta casilla es para uso del Oferente.
Note on D13: COMITÉ FT: SIGNIFICADO DE SIMBOLOS (*) A INDICAR POR EL OFERENTE (**)TIMBRADO EN EL MATERIAL EN ALTO O BAJO RELIEVE
Note on D18: COMITÉ FT: NORMA DE FABR. Si lo que desea comprar no tiene norma de fabricación colocar N/A
Note on D19: COMITE FT: EMBALAJE Si su material requiere un embalaje muy especial, utilizar otra pestaña para poner todos los detalles. Si es simple, colocarlo directo en esta celda.
Note on C20: COMITÉ FT: Opciones: Años Meses Días
Note on D20: COMITÉ FT: GARANTIA Si lo que desea comprar no tiene garantía colocar N/A

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA:

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Inversor 1.1 Kw | CÓDIGO: | 2015252
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO
Descripción: La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador.