## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Modulo I/O, 80 Entradas/ 16 Salidas Digitales Telecontrol |  |  |  | CODIGO | 1013568
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-11-29
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: MODULO I/O 80 ENTRADA Y 16 SALIDA DIGITAL
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (**)
4 | País origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC / IEEE
8 | Características Eléctricas | ….
8.1 | Fuente de alimentacion | Vdc | 80-250
8.2 | Entradas Digitales | ….
8.2.1 | Cantidad de Entradas Digitales | …. | 80
8.2.2 | Tensión de operación de las Entradas Digitales | Vdc | 80-250
8.3 | Entradas analógicas | ….
8.3.1 | Cantidad de Entradas Análogas | …. | 16
8.3.2 | Rango de Operación | mA / Vac | 4-20/60-240
8.4 | Salidas Digitales | ….
8.4.1 | Cantidad de Salidas Digitales Requeridas | …. | 16
8.4.2 | Tensión de operación | Vdc-Vac | 80-250
9 | Puertos de comunicación | ….
9.1 | Puerto Ethernet (TCP/IP) | …. | Requerido
9.1.1 | Terminación (medio físico) | …. | RJ45
9.1.2 | Velocidad | Mbps | 10/100
9.1.3 | Protocolos de Comunicaciones Soportados (Manejados) | …. | DNP3 hacia maestros SCADA
9.2 | Puerto Serial RS232 | …. | Requerido
9.2.1 | Terminación (medio físico) |  | DB9 Hembra
9.2.2 | Velocidad | Kbps | 2.4 - 115.2
9.2.3 | Protocolos de Comunicaciones Soportados (Manejados) | …. | DNP3 hacia maestros SCADA
9.3 | Puerto Serial RS485 | …. | Requerido
9.3.1 | Terminación (medio físico) | …. | Para ser cableado tipo bornera
9.3.2 | Tipo Transmisión | …. | Full Dupplex, 4 Hilos
9.3.3 | Velocidad | Kbps | 2.4 - 115.2
9.3.4 | Protocolos de Comunicación Soportados (Manejados) | …. | DNP3 hacia maestros SCADA
10 | Características Constructivas | ….
10.1 | Trabajar en ambientes industriales e instalaciones electricas de alto voltaje | …. | Si
10.2 | Para ser instaladas en gabinetes autosoportados | …. | Si
11 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | ….
11.1 | Protocolo de comunicación hacia maestros SCADA | …. | DNP3 Serial y DNP3 TCP/IP
(*) A indicar por el oferente
……………………………
Fecha de la oferta
………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | …………………………
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.