## Hoja1
Planilla de Datos Garantizados
TRANSFORMADOR SERVICIO AUXILIAR 45KVA, 12.5kV/208-120Vac |  |  |  | Código: | 1013587
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2019-12-10
Descripción SAP: TRAFO SERV AUX45KVA 3F 12.5KV/120-208VAC |  |  |  | Área especialista: | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | Inf. de oferente
2 | Fabricante | - | Inf. de oferente
3 | País de fabricación | - | Inf. de oferente
4 | Modelo (designación de fábrica) | - | Inf. de oferente
5 | Norma a que responde | - | ANSI C57.12.00 ANSI C57.12.26 ANSI C57.12.34 ANSI C57.12.90
6 | Características constructivas | -
6.01 | Valaración | - | Nuevo
6.02 | Tipo | - | Pad mounted Loop Feed
6.03 | Ambiente de operación | - | Exterior/Interior
6.04 | Polaridad | - | Inf. de oferente
6.05 | Indicador de nivel de aceite | - | Si
6.06 | Requerimiento de aceite aislante | - | ASTM D3487
6.07 | Dispositivo de alivio de presión | - | Válvula sobrepresión
6.08 | Conexión para aterrizaje en carcasa | - | Si
6.09 | Conmutador de regulación de tensión | - | Si
6.1 | Tipo de conector media tensión del tanque | - | Bushing Well 15kV, 200Amp
6.11 | Tipo de conector media tensión exterior | - | Bushing insert 15kV, 200 Amp
6.12 | Color | - | Verde (Munsell 7GY 3.29/1.5.)
6.13 | Refrigeración | - | ONAN
6.14 | Elevación max. Temperatura devanado | °C | 65
7 | Características eléctricas
7.01 | Conexionado | - | Trifásico
7.02 | Potencia | kVA | 45
7.03 | Conexión | - | Estrella-Estrella
7.04 | Tensión Primaria | V | 12470
7.05 | Tensión Secundaria | V | 120/208
7.06 | Frecuencia | Hz | 60
7.07 | Material devanados | - | Cobre
7.08 | Tensión de cortocircuito | % | ≤ 3.0
7.09 | Tensión primaria a baja frecuencia | kV | 34
8 | Regulación de tensión
8.01 | Tensión Tap 1 | V | 13094
8.02 | Tensión Tap 2 | V | 12782
8.03 | Tensión Tap 3 | V | 12470
8.04 | Tensión Tap 4 | V | 12158
8.05 | Tensión Tap 5 | V | 11847
9 | Borna alta tensión
9.01 | BIL | kV | 95
9.02 | Tensión de baja fecuencia en seco | kV | 34
10 | Borna baja tensión
10.01 | BIL | kV | 30
10.02 | Tensión de baja fecuencia en seco | kV | 10
11 | Pérdidas
11.01 | En vacío | W | Inf. de oferente
11.02 | Bajo carga referidas a 85 °C | W | Inf. de oferente
12 | Protección
12.01 | Protección cortocircuito | - | Fusibles
12.02 | Tipo protección sobrecarga | - | Interruptor con protección termomagnética
12.03 | Capacidad de sobrecarga | % | 30
13 | Presentación de muestra |  | No
14 | Garantia | años | 3
Fecha de la oferta
| Marcelino Mateo M. |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:
1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.