## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
GENERADOR ELECTRICO 30 KW. |  |  |  |  | CÓDIGO | 2007993
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-11-12
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: GENERADOR ELECTRICO 30 KW.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | EUROPA
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ISO 9001
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Años | 2
9 | CARACTERISTICAS | … | …
9.1 | Potencia | kva | 33
9.2 | Régimen de funcionamiento | r.p.m | 1500
9.3 | Tensión estándar | V | 240
9.4 | Tensión disponible | V | L1/120 L2/120 N/0
10 | ESPECIFICACIONES DE MOTOR | … | …
10.1 | Potencia Nominal (PRP) | kW | 27,8
10.2 | Potencia Nominal (ESP) | kW | 30,8
10.3 | Tipo de Motor | … | Diésel 4 tiempos
10.4 | Tipo de Inyección | … | Directa
10.5 | Tipo aspiración | … | Turboalimentado
10.6 | Cilindros, número y disposición | … | L 4
10.7 | Diámetro x Carrera | mm | 90 x 100
10.8 | Cilindrada total | L | 2.54
10.9 | Sistema de refrigeración | … | Líquido (agua + 50% glicol)
11 | Especificaciones del aceite motor | … | API CF4, SAE 15W40
11.1 | Relación de compresión | … | 17,5:1
12 | CONSUMO MOTOR | … | …
12.1 | Consumo combustible ESP | l/h | 8,4
12.2 | Consumo combustible %100 PRP | l/h | 7,6
12.3 | Consumo combustible 75 % PRP | l/h | 5,7
12.4 | Consumo combustible 50 % PRP | l/h | 4
12.5 | Consumo combustible 25 % PRP | l/h | 2,2
12.6 | Consumo máximo de aceite a plena carga | … | 0,8 % del consumo de combustible
12.7 | Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros) | L | 6
12.8 | Cantidad total de líquido refrigerante | L | 10,7
12.9 | Calor evacuado por el refrigerante | kW | 16,9
13 | Regulador Tipo |  | Electrónico
13.1 | Filtro de Aire Tipo |  | Seco
14 | ESPECIFICACIONES ALTERNADOR | … | …
14.1 | Polos | N° | 4
14.2 | Tipo de acoplamiento | … | S-3 11"1/2
14.3 | Grado de protección aislamiento | … | Clase H
14.4 | Grado de protección mecánica (según IEC-34-5) | … | IP23
14.5 | Sistema de excitación | … | Auto excitado, sin escobillas
14.6 | Regulador de tensión | … | A.V.R. (Electrónico)
14.7 | Tipo de soporte | … | Mono palier
14.8 | Sistema de acoplamiento | … | Disco Flexible
15 | DIMENSIONES Y PESO | … | …
15.1 | Largo (L) | mm | 2100
15.2 | Alto (H) | mm | 1.565
15.3 | Ancho (W) | mm | 975
15.4 | Volumen de embalaje máximo | m³ | 3,2
15.5 | Peso con líquidos en radiador y cárter | kg | 1128
15.6 | Capacidad del depósito | L | 330
15.7 | Autonomía | Hora | 58
15.8 | Nivel de presión sonora | dB(A)@7m | 67 ± 2,4
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.