## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
GENERADOR ELECTRICO 60Kw | [5 empty] | CÓDIGO | 2007999
[6 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-11-01
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: GENERADOR ELECTRICO 60Kw
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  |  | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | EUROPA / AMERICA
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 2200
7 | Embalaje | … | PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 20
9 | Características | … | …
9.1 | Voltaje nominal | v | 120/240
9.2 | Frecuencia | Hz | 60
9.3 | Potencia en KW | kw | 60
9.4 | Potencia en KVW | KVA | 75
9.5 | Intensidad | amp | 208
10 | Especificaciones del grupo electrógeno | … | …
10.1 | Regulación de voltaje, sin carga a plena carga | … | ± 1%
10.2 | Variación de voltaje aleatorio | … | ± 0.5% - solo 3 fases
10.3 | Regulación de frecuencia | Hz | Isócrona
10.4 | Variación de frecuencia aleatoria | … | ± 0.25%
11 | Especificaciones del motor | … | …
11.1 | Desplazamiento | L | 4.5 L (272 in)
11.2 | Configuración | … | Hierro fundido, en línea, 4 cilindros
11.3 | Tensión de arranque | V | 12 voltios, tierra negativa
11.4 | Sistema de combustible | …. | Inyección directa: combustible diésel número 2, filtro de combustible, eléctrico automático corte de combustible
11.5 | Filtro de combustible | … | Elemento único, filtración de 10 micras, filtro de combustible giratorio con agua separador
11.6 | Tipo de filtro de aire | … | Elemento reemplazable seco
11.7 | Tipo (s) de filtro de aceite lubricante | … | Spin-on, flujo completo
12 | Datos del alternador | … | …
12.1 | Diseño del alternador | … | Sin escobillas, 4 polos, a prueba de goteo, campo giratorio, 1800 rpm
12.2 | Rotor del alternador | … | Cojinete simple, discos flexibles
12.3 | Sistema de aislamiento del alternador | … | Clase H
12.4 | Alternador aumento de temperatura estándar | ºC | 125 ºC en espera a 40 ºC ambiente
12.5 | Forma de onda de CA distorsión armónica total | … | <5% sin carga a plena carga; <3% para cualquier armónico simple
13 | Mesa monofásica | … | …
13.1 | Rangos de voltaje | V | 120/240
13.2 | KW de sobretensión | kw | 64
13.4 | Arranque del motor kVA (a 90% de voltaje sostenido) |  | 155
14 | Niveles de sonido | … | …
14.2 | Silencioso montado en la segunda etapa Quiet Site II | … | 70,7 dB (A) a 7 metros (23 pies) a plena carga nominal
15 | Dimensiones y pesos. | … | …
15.2 | Unidad cerrada con tanque de combustible | mm (pulgada) | Dimensiones del paquete
|  |  | Longitud | Anchura | Altura
|  |  | 2578 (101.5) | 1049 (41.3) | 2332 (91.8)
15.4 | Peso con tanque de combustible | kg (lbs) | 1863 (4113)
16 | Controlador de motor | … | …
16.1 | Pantalla | … | LCD con retroiluminación LED gráfica de 128 x 128 píxeles.
16.2 | Soporte | … | De múltiples idiomas.
16.3 | Reloj |  | En tiempo real para estampado de fallas y eventos.
16.4 | Regulación |  | Digital de voltaje. FET de onda completa trifásica
16.5 | Dimensiones | … | …
16.6 | Longitud | mm | 9.10in / 232mm
16.7 | Ancho | mm | 11.70in / 298mm
16.8 | Altura (Profundidad) | mm | 1.50in / 38mm
CONTROLADOR DE MOTOR
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.