## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Aire acondicionado 60,000 BTU Tipo Cassette Inverter |  |  |  |  | CÓDIGO | 2014644
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-11-04
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU INVERTER
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Unidad Interior | … | -
10 | Capacidad | Btu/h | 60000
|  | RT | 5
9 | Eficiencia | SEER | 19 Minima
10 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 208-230/60/1
11 | Volumen de flujo del aire (Alto/Medio/Bajo) | CFM | 1200/1000/740
| Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 52/48/45
10 | Peso de la red(Cuerpo) | Lbs | 70 max
11 | Peso de la red(Panel) | Lbs | 10 max
12 | Peso bruto(Cuerpo) | Lbs | 80 max
| Peso bruto(Panel) | Lbs | 20 max
11 | Area aplicable(Panel) | m³ | 95
12 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8”
13 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | ¾”
| Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | Pcs | 65/130/150
12 | Unidad exterior | … | -
13 | Capacidad total(Enfriamiento nominal (Min-Max)) | Btu/h | 48000 (25100-54500)
14 | Eficiencia | SEER | Minimo 19
15 | Datos Electricos(Fuente de alimentación) | V/Ph/Hz | 208-230V/1/60Hz
13 | Datos electricos(Max. Protección contra la sobretención) | A | 40
14 | Datos electricos(Min/Max Voltage) | B | 187/254V
15 | Nivel de presión de sonido (H/M/L) | dB (A) | 63
| Nivel de poder de sonido (H/M/L) | dB (A) | 73
14 | Refrigerante(Type) | … | 16.36 R410A
15 | Compresor(Entrada de alimentación) | W | 4580
16 | Compreso(Carga nominal Amp (RLA) | A | 21
17 | Compreso(Protector termal) | … | Interno
18 | Motor de ventilador(Tipo de unidad) | … | Directo
19 | Motor de ventilador(Velocidad (H/M/L) | rpm | 1080/900
20 | Motor de ventilador(Salida de potencia) | HP | 1/4
21 | Motor de ventilador(Carga completaAmp (FLA)) | A | 1.25
22 | Motor de ventilador(Clase de aislamiento) | … | A
23 | Motor de ventilador(Clase segura) | … | IP44
24 | Ventilador(Tipo) | … | Flujo axial
25 | Ventilador(Cantidad) | … | 3
26 | Ventilador(Diametro-Ancho) | … | 22.04
27 | Condensador(Material) | … | Aletas de Aluminio/Tuveria de Cobre
28 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de descarga | Mpa | 3.17
29 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de succión | Mpa | 1.66
30 | Temperatura de operación(enfriado) | ºC | 19.4-46.1
31 | Protección contra la humedad | … | IP24
32 | Peso de la red | kg | 100 Max
| Peso bruto | kg | 115 Max
33 | Tubeía de conexión(Tipo de conexión de la válvula) | … | Soldadura
34 | Longitud | m | 7.5
35 | Carga adicional de gas | g/m | 60
| Tubeía liquida | Pulgada | ½"
36 | Tubería de gas | Pulgada | 7/8"
37 | Maxima distancia(ancho) | m | 15
38 | Maxima distancia(Longitud) | m | 30
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU INVERTER | CÓDIGO: | 2014644
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: