## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Aire acondicionado 36,000 BTU Piso-techo |  |  |  |  | CÓDIGO | 2015281
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-11-04
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: AIRE ACOND. PISO TECHO 36,000 BTU
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Años | 1
9 | Capacidad nominal | BTU/h | 36000
10 | RT |  | 3
11 | Volumen de flujo de aire (alto / medio / bajo) | CFM | 880/760/640
12 | Nivel de ruido | DB | 50/48/45
13 | Peso neto | Lbs | 80 Max
14 | Peso bruto | Lbs | 95 Max
15 | Área Aplicable | m³ | 75
16 | Datos de tubería | … | -
17 | Tamaño de la tubería líquido | Pulgadas | 3/8"
18 | Tamaño de la tubería gas | Pulgadas | 3/4"
19 | Tamaño de la tubería drenaje | Pulgadas | 1"
20 | CARACTERISTICA UNIDAD EXTERIOR | … | …
21 | Capacidad | Btu/h | 36000
22 | Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 208-230/60/1
23 | Entrada de corriente | Amp | 16.6
24 | Entrda de Potencia de enfriamiento | W | 3600
25 | Entrada maxi corrente | Amp | 30.93
26 | Entrada maxi de potencia | W | 3600
27 | Nivel de ruido | dB(A) | 65
28 | Peso neto | Lbs | 216
29 | Peso bruto | Lbs | 224
30 | Carga refigenrante | g | R410/1650
31 | Compresor(Tipo) | … | Coling only
32 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8”
33 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | 3/4”
34 | Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | PCS | 57/117/120
35 | Presentacion de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | AIRE ACOND. PISO TECHO 36,000 BTU | CÓDIGO: | 2015281
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: