## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MANEJADORA FAN COIL 60,000 BTU |  |  |  |  | CÓDIGO | 2016110
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-11-04
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: AIRE ACOND. 60,000 BTU SEER13 INVER
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS DE CARTON
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Unidad Interior | … | -
10 | Capacidad | Btu/h | 60000
|  | RT | 5
11 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 208-230/60/1
12 | Volumen de flujo del aire (Alto/Medio/Bajo) | CFM | 1200/1000/740
13 | Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 52/48/45
14 | Peso de la red(Cuerpo) | Lbs | 68
15 | Peso de la red(Panel) | Lbs | 9
16 | Peso bruto(Cuerpo) | Lbs | 77
17 | Peso bruto(Panel) | Lbs | 18
18 | Area aplicable(Panel) | M2 | 60-105
19 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8”
20 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | ¾”
21 | Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | Pcs | 65/130/150
22 | Unidad exterior | … | -
23 | Capacidad total(Enfriamiento nominal (Min-Max)) | Btu/h | 48000 (25100-54500)
24 | SEER | … | 18 minima
25 | Datos Electricos(Fuente de alimentación) | V/Ph/Hz | 208-230V/1/60Hz
26 | Datos electricos(Max. Protección contra la sobretención) | A | 40
27 | Datos electricos(Min/Max Voltage) | B | 187/254V
28 | Nivel de presión de sonido (H/M/L) | dB (A) | 65 max
29 | Nivel de poder de sonido (H/M/L) | dB (A) | 75 max
30 | Refrigerante(Type) | … | 16.36 R410A
31 | Compresor(Entrada de alimentación) | W | 4580
32 | Compreso(Carga nominal Amp (RLA) | A | 21
33 | Compreso(Protector termal) | … | Interno
34 | Motor de ventilador(Tipo de unidad) | … | Directo
35 | Motor de ventilador(Velocidad (H/M/L) | rpm | 1080/900
36 | Motor de ventilador(Salida de potencia) | HP | 1/4
37 | Motor de ventilador(Carga completaAmp (FLA)) | A | 1.25
38 | Motor de ventilador(Clase de aislamiento) | … | A
39 | Motor de ventilador(Clase segura) | … | IP44
40 | Ventilador(Tipo) | … | Flujo axial
41 | Ventilador(Cantidad) | … | 3
42 | Ventilador(Diametro-Ancho) | … | 22.04
43 | Condensador(Material) | … | Aletas de aluminio/Tubo de cobre
44 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de descarga | Mpa | 3.17
45 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de succión | Mpa | 1.66
46 | Temperatura de operación(enfriado) | ºC | 19.4-46.1
47 | Protección contra la humedad | … | IP24
49 | Peso de la red | kg | 100 max
50 | Peso bruto | kg | 115 max
51 | Tubeía de conexión(Tipo de conexión de la válvula) | … | Soldadura
52 | Longitud | m | 7.5
53 | Carga adicional de gas | g/m | 60
54 | Tubeía liquida | Pulgada | ½"
55 | Tubería de gas | Pulgada | 7/8"
56 | Maxima distancia(ancho) | m | 15
57 | Maxima distancia(Longitud) | m | 30
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.