## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
A/A 24,000 BTU Cassette Inverter |  |  |  |  | CÓDIGO | 2015000
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-11-04
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: A/A 24,000 BTU Cassette Inverter
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 12
| Eficiencia | Seer | 19 Minima
9 | Unidad Interior | … | -
10 | Capacidad | Btu/h | 24000
|  | RT | 3
11 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 208-230/60/1
12 | Volumen de flujo del aire (Alto/Medio/Bajo) | CFM | 1000/860/740
13 | Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 40 minimo 48 Maximo
14 | Area aplicable(Panel) | m³ | 80
15 | Peso de la red(Cuerpo) | Lbs | 70 Max
16 | Peso de la red(Panel) | Lbs | 10 Max
17 | Peso bruto(Cuerpo) | Lbs | 80 Max
18 | Peso bruto(Panel) | Lbs | 20 Max
19 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8”
20 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | ¾”
21 | Tamaño de la tubería(Drenaje) | Pulgadas | 1”
22 | Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | Pcs | 65/130/150
23 | Unidad exterior | … | -
24 | Capacidad total(Enfriamiento nominal (Min-Max)) | Btu/h | 48000 (25100-54500)
25 | Datos Electricos(Fuente de alimentación) | V/Ph/Hz | 208-230V/1/60Hz
26 | Datos electricos(Max. Protección contra la sobretención) | A | 40
27 | Datos electricos(Min/Max Voltage) | B | 187/254V
28 | Nivel de presión de sonido (H/M/L) | dB (A) | 57
29 | Refrigerante(Type) | … | R410A
30 | Compresor(Entrada de alimentación) | W | 2200
31 | Compreso(Carga nominal Amp (RLA) | A | 9.7
32 | Compreso(Protector termal) | … | Interno
33 | Motor de ventilador(Tipo de unidad) | … | Directo
34 | Motor de ventilador(Velocidad (H/M/L) | rpm | 1015/790
35 | Motor de ventilador(Salida de potencia) | HP | 1*9
36 | Motor de ventilador(Carga completaAmp (FLA)) | A | 0.65
37 | Motor de ventilador(Clase de aislamiento) | … | A
38 | Motor de ventilador(Clase segura) | … | IP44
39 | Ventilador(Tipo) | … | Flujo axial
40 | Ventilador(Cantidad) | … | 3
41 | Ventilador(Diametro-Ancho) | … | 18.11
42 | Condensador(Material) | … | Cobre/Aluminio
46 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de descarga | Mpa | 3.17
47 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de succión | Mpa | 18.11
48 | Temperatura de operación(enfriado) | ºC | 19.4-46.1
49 | Protección contra la humedad | … | IP24
50 | Peso de la red | kg | 60 max
51 | Peso bruto | kg | 60 max
52 | Tubeía de conexión(Tipo de conexión de la válvula) | … | Soldadura
53 | Carga adicional de gas | g/m | 60
54 | Tubería liquida | Pulgada | 3/8"
55 | Tubería de gas | Pulgada | 5/8"
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA:

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | A/A 24,000 BTU Cassette Inverter | CÓDIGO: | 2015000
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO