## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Transfer Switch Automatico, combinado con Panel Board 400 AMP . |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2021-01-18
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO MOTORIZADO .400 AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Años | 1 en piezas y servicios
9 | Característica generales | … | …
9.1 | Material de Gabinete | … | En metal , Nema 3R
9.2 | Switch de doble posición | … | Manual-Automático-Resert
9.3 | Breaker potencia Motorizados trifásicos - siemens o snaider. Normal , Emergencia | Amp | 400 AMP
| Breaker Proteccion |  | Main Breaker 400 A, incluido, despues de la Resultante
| Breaker distribucion |  | 4 unid BK 100 A monofasicos , 2 unid BK 75 Amp , 2 unid disponibilidad 75Amp
9.4 | Enclavamiento | … | Mecánico y eléctrico
9.5 | Luces indicadoras | … | Tipo led
9.6 | Relé base 8pin |  | Bobinas 240v
9.7 | Borneras | … | Conexiones
9.8 | Contactores | … | auxiliares
9.9 | Fusibles | … | Normal y emergencia
10 | Otras especificaciones | … | …
10.1 | Sensores de voltaje potenciómetros UP/ Down | … | Dependerán del voltaje trifásico o monofásico, Dos unidades, dos unidades
10.2 | Cuatro tiempos | … | TDEN-Tiempo de Emergencia a Normal . TDNE- Tiempo Normal a Emergencia TDST – Tiempo apagado Generador TDIN – Tiempo de inicio proceso
10.3 | Puerto para el remoto | … | Generador
10.4 | Tipo de pintura | … | Electro estática o Industrial Gris perla-56
10.5 | Tipo de llavines | … | Manubrio
10.6 | Terminales | … | De aluminio tipo silla de acuerdo a la capacidad
10.7 | Toma resultante , Barraje | … | De planchuelas de cobre o Aluminio Reforzado
11 | Dimensiones | … | …
11.1 | Dimensiones Gabinete | mts | 1.95mts x 0.85mts x 0.46mts
12 | Incluye | … | …
12.1 | Plano de controles | … | Si
12.2 | Conexión a tierra | … | Master ground
12.3 | Neutro |  | Barraje
12.4 | Barraje | … | ,Capacidad al 100%
12.5 | Base en hierro 1/8'' | … | Para fijar accesorios potencia y controles .
12.6 | Diagramas | … | Esquemático y Pictográfico .
13 | Presentación de muestras | … | N/A
DRIAGRAMA ESQUEMATICO TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO.
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Jose Alejandro Gutierrez Velasquez |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CÓDIGO:
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO