## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1005406
POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12m - 5kN |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Marca | …. | (***)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de procedencia | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y de ensayos | …. | ASTM, ACI, ASCE
7 | Fábrica homologada por Edenorte | Si | ….
8 | Forma de la sección transversal | …. | Cuadrada
9 | Material | …. | Hormigón pretensado
10 | Características Mecánicas
10.1 | Carga de trabajo | kN | 5
10.2 | Carga mínima de ruptura | kN | 10
10.3 | Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c) | kg/cm² | 400
11 | Características Dimensionales
11.1 | Longitud total | m | 12
11.2 | Lado de la cima | mm | 195**
11.3 | Lado de la base | mm | 375**
11.4 | Peso aproximado | kg | (*)
11.5 | Pendiente | mm/m | 15
12 | Otras Características
12.1 | Color de la cima (cabeza) | …. | Azul
13 | Puesta a Tierra
13.1 | Diámetro tubo | mm | 12.7
13.2 | Material | …. | PVC o Similar
14 | Presentación de muestra | …. | No
15 | Garantía | Años | 5
* A indicar por el oferente
** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm
(***) Timbrando en material alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha oferente:
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa y Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.