## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Aire acond Split 12000 BTU inverter |  |  |  |  | CÓDIGO | 2013544
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2021-02-11
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Aire acond Split 12000 BTU inverter
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 12
9 | UNIDAD INTERIOR | … | …
10 | Capacidad | Btu/h | 2000(3200~13500)
|  | RT | 11.1
11 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220/1/60
12 | Nivel de ruido | dB(A) | 25 minimo 39 Maximo
13 | Dimensión de la red (WxDxH) | Pulgadas | 14" Ancho Maximo 36" Largo Maximo
14 | Peso | Lbs | 22
15 | Area aplicable(Panel) | m³ | 60
16 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8-1/2”
17 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | 1/4”
18 | Tamaño de la tubería(Drenaje) | Pulgadas | 3/8-1/2''”
19 | UNIDAD EXTERIOR | … | -
20 | EFICIENCIA | SEER | 19 Minima
21 | Datos Electricos(Fuente de alimentación) | V/Ph/Hz | 208-230V/1/60Hz
22 | Datos electricos(Max. Protección contra la sobretención) | A | 50
23 | Datos electricos(Min/Max Voltage) | B | 187/254V
24 | Nivel de presión de sonido (H/M/L) | dB (A) | 58 Maximo
25 | Refrigerante(Type) | … | R410A
26 | Compreso(Carga nominal Amp (RLA) | A | 5(1.3-7.6)
27 | Compreso(Protector termal) | … | Interno
28 | Motor de ventilador(Tipo de unidad) | … | Directo
29 | Motor de ventilador(Velocidad (H/M/L) | rpm | 1015/790
30 | Motor de ventilador(Salida de potencia) | HP | 1*9
31 | Motor de ventilador(Carga completaAmp (FLA)) | A | 0.86
32 | Motor de ventilador(Clase segura) | … | IP44
33 | Ventilador(Tipo) | … | Flujo axial
34 | Ventilador(Cantidad) | … | 1
35 | Condensador(Material) | … | Cobre/Aluminio
36 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de descarga | Mpa | 4.5-5
37 | Temperatura de operación(enfriado) | ºC | 19.4-46.1
38 | Protección contra la humedad | … | IP24
39 | Dimensión del esquema | Pulgadas | 14" Ancho Maximo 34" Largo Maximo
40 | Peso de la red | lbs | 65 max
41 | Tubeía de conexión(Tipo de conexión de la válvula) | … | Acoplada
42 | Tubeía liquida | Pulgada | 1/4"
43 | Tubería de gas | Pulgada | 3/8-1/2"
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Jose Alejandro Gutierrez Velasquez |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Hoja2
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: