## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Planta eléctrica silenciosa 7 KW monofásica | [5 empty] | CÓDIGO | 2013795
[6 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-12
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Planta eléctrica silenciosa 7 KW monofásica
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | N/A
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 24
9 | Potencia | kVA | PRP | STANDBY
|  |  | 7.5 | 8,2
10 | Régimen de funcionamiento | rpm | 1800
11 | Tensión Estándar | V | 240
12 | Tensiones Disponibles | V | 240/120 (b) 2PH + N V
13 | Factor de Potencia | Cos Phi | 1
Motor 1.800 r.p.m.
14 | Potencia Nominal | KW | PRP | STANDBY
|  |  | 9,8 | 10,7
15 | Tipo de Motor | … | Diésel 4 tiempos
16 | Tipo de Inyección | … | Indirecta
| Tipo Aspiración | … | Natural
17 | Cilindros, número y disposición | … | 3-L
18 | Diámetro x Carrera | mm | 76 x 82
| Cilindrada total | … | 1116
19 | Sistema de Refrigeración | … | Líquido Refrigerante
20 | Especificaciones del aceite de motor | … | SAE 3 clase 10 W30 / IPE grado CD, CF
| Relación de Compresión | … | 23,5
21 | Consumo Combustible Stand by | l/h | 3,42
22 | Consumo Combustible 100% PRP | l/h | 3,2
| Consumo Combustible 75% PRP | l/h | 2,45
23 | Consumo Combustible 50% PRP | l/h | 1,89
24 | Cantidad de aceite máxima | g/kwh | 0,27
| Cantidad de aceite máxima | L | 3,5
25 | Cantidad total de líquido refrigerante | L | 3,7
26 | Regulador | … | Mecánico
27 | Filtro de aire | … | Seco
28 | Diámetro interior de salida de escape | mm | 40
Especificaciones de Alternador - Generador Síncrono
28 | Polos | … | 4
30 | Tipo de conexión (estándar) | … | Paralelo Zigzag
31 | Tipo de Acoplamiento | … | S-5 7” ½
32 | Grado de Protección aislamiento | … | Clase H
33 | Grado de Protección mecánica (según IEC-34-5) | … | IP23
34 | Sistema de excitación | … | Autoexitado, sin escobillas
35 | Regulador de tensión |  | A.V.R. (Electrónico)
36 | Tipo de soporte |  | Monopalier
37 | Sistema de Acoplamiento |  | Disco Flexible
38 | Tipo de Recubrimiento |  | Estándar (Impregnación en vacío)
Modelos Paneles de Control |  |  | Cuadrado | Central
39 | Auto-start | … | M5 | CEM7
40 | Automático sin control de red | … | AS5 | CEM7**
41 | Automático sin control de red(Conmutación del cliente) | … | AS5 | CEA7
52 | Automático con Control de Red | … | AS5XCC2 | CEM7+CEC7
43 | Automático por Fallo de Red (Armario en pared) | … | AC5 | CEA7
44 | (L) Largo | Mm | 0.967
45 | (H) Alto | Mm | 0.82
46 | (W) Ancho | Mm | 0.533
47 | Volumen de embalaje máximo | M3 | 1,23
48 | Peso con líquidos en radiador y Carter (con accesorios estándar) | Kg | 632
49 | Capacidad del depósito | L | 22
50 | Autonomía | Horas | 9
51 | Nivel de Sonoro | db(A)@7 m | 6
52 | Presentación de Muestra | (Si / No) | NO
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
Note on G1: COMITE FT: IMAGEN Si requiere que la imagen se destaque más, colocar en este espacio "Ver imagen anexa" e insértela en la pestaña IMAGEN con los detalles deseados.
Note on A11: COMITÉ FT: Colocar nombre de la misma manera que está escrito en el sistema SAP.
Note on A12: COMITE FT: ITEM Completar serie de números según la cantidad de datos que usted inserte a partir del 8.
Note on B12: COMITÉ FT: Los datos del 1 al 8 son fijos para todas las fichas. Continuar insertando sus especificaciones debajo del ítem 8. Insertar las filas que sean necesarias para completar sus datos.
Note on C12: COMITÉ FT: UNIDAD Colocar en esta columna la unidad de medida de lo que está pidiendo, si es en libras, kilogramos, metros, litros, voltios, etc. Si el dato descrito no aplica para ser expresado con una unidad de medida colocar tres puntos (…)
Note on D12: COMITÉ FT: PEDIDO En esta columna indicamos lo que queremos que tenga nuestro producto con relación a los datos planteados.
Note on F12: COMITÉ FT: Esta casilla es para uso del Oferente.
Note on H12: COMITÉ FT: Esta casilla es para uso del Oferente.
Note on D13: COMITÉ FT: SIGNIFICADO DE SIMBOLOS (*) A INDICAR POR EL OFERENTE (**)TIMBRADO EN EL MATERIAL EN ALTO O BAJO RELIEVE
Note on D18: COMITÉ FT: NORMA DE FABR. Si lo que desea comprar no tiene norma de fabricación colocar N/A
Note on D19: COMITE FT: EMBALAJE Si su material requiere un embalaje muy especial, utilizar otra pestaña para poner todos los detalles. Si es simple, colocarlo directo en esta celda.
Note on C20: COMITÉ FT: Opciones: Años Meses Días
Note on D20: COMITÉ FT: GARANTIA Si lo que desea comprar no tiene garantía colocar N/A

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA:

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Planta eléctrica silenciosa 7 KW monofásica | CÓDIGO: | 2013795
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO