## 2016017
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Herramienta de Calibración Para Sensor LineWatch. |  |  |  |  | CODIGO | 2016017
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2021-05-13
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: CALIBRADOR P SENSOR LINEWATCH
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | LINE WATCH
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC60044-7
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | 1
9 | Características Constructivas
9.1 | Material | …. | Policarbonato con cubierta aisladora de LSR o equivalente
9.2 | Condición de uso | …. | Intemperie/Interior
9.3 | Número serial | …. | Con serie numérica o alfanumérica impresa en placa con Barcode y verificable a través del software del equipo
10 | Caracteristicas Tecnicas | ….
10.1 | Calibración | …. | Rápida y fácil del sensor en el campo.
10.2 | Condiciones de medición | …. | Con líneas energizadas
10.3 | Registro de mediciones | …. | Archivo local y software
10.4 | Compatibilidad | …. | Cualquier PC / laptop / tableta basada en Windows
10.5 | Formato de los datos | …. | Hoja electrónica o fichero exportable
10.6 | Interfáz de comunicación | …. | WI-FI 2.4 GHz con seguridad WPA2-PSK
11 | Aplicaciones | …. | ….
11.1 | Calibración de parámetros de voltaje a sensores LineWatch |  | Requerido
11.2 | Medición de tensión, corriente y potencia primaria en alimentadores | …. | Requerido
11.3 | Realización de estudios orientados a la solución de problemas de circuitos de distribución | …. | Requerido
11.4 | Realización de estudios de campo para la instalación de bancos de capacitores | …. | Requerido
12 | Valores Medidos y Registrados | …. | ….
12.1 | Corriente | …. | Incluido
12.2 | Voltaje | …. | Incluido
12.3 | Factor de potencia | …. | Incluido
12.4 | Energía activa (KWh) | …. | Incluido
12.5 | Energía aparente (KVAh) | …. | Incluido
12.6 | Energía reactiva (KVARh) | …. | Incluido
13 | Características Eléctrica | …. | ….
13.1 | Tensión nominal | kV | 4 a 36
13.2 | Presición de Medición de Voltaje | % | ± 1
13.3 | Corriente máxima de operación | Amp | 600
13.4 | Presición de Medición de Corriente | % | ± 0.5
13.5 | Frecuencia de operación | Hz | 60 ± 2
14 | Características Mecánicas | …. | ….
14.1 | Temperatura de operación | ºC | .-20 a 30
14.2 | Peso máximo | Lbs | 5.6
14.3 | Adaptador para montaje con pértigas | …. | Incluido
14.4 | Grado de protección de la envolvente | …. | IP65
14.5 | Calibre de conductor | AWG | # 2
15 | Accesorios Incluidos | …. | ….
15.1 | Archivos de instalación del software en memoria USB o disco | …. | Incluido
15.2 | Licencia del software para uso de la distribuidora por tiempo indefinido | …. | Incluido
15.3 | Accesorios para la conexión entre el equipo y ordenador | …. | Incluido
15.4 | Manual de instrucciones | …. | Incluido
15.5 | Bulto o equivalente para el transporte del equipo y sus accesorios | …… | incluido
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
……………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: