## 1009444
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1009444
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE ALUMINIO 8 X 2 AWG |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2020-10-10
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE AL 8 X 2 AWG |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 8/ASTM D 790 , NIMF 15
6.1 | Normas de la Distribuidora | …. | Debe de cumplir con la Especificaciones Técnicas de los Conductores Concéntricos EETT0108
7 | Características de empaque y embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Jaula de madera con altura máxima de 2 mts ( Ver especificaciones de embalaje).
7.2 | Longitud de rollos | mts | 200
7.3 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.4 | Etiquetado en empaque | …. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de rollo, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material | …. | Aleación de aluminio serie 8000 (8176)
9.2 | Aislamiento de la fase | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.3 | Color de la fase | …. | Negro/Rojo/Azul
9.4 | Aislamiento de la chaqueta exterior | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.5 | Color de la chaqueta exterior | …. | Negro/Gris
9.6 | Exposición a la intemperie | …. | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de las fases y de la chaqueta exterior debido a los rayos UV
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Fase | …. | ….
10.1.1 | Nº de hilos | …. | 7
10.1.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.23
10.1.3 | Área | mm² | 8.367
10.1.4 | Diámetro exterior (sin aislamiento) | mm | 3.71
10.1.5 | Espesor mínimo de aislamiento | mm | 1.14
10.1.6 | Diámetro total aproximado sobre aislamiento | mm | 5.99
10.2 | Neutro | …. | ….
10.2.1 | Cobertura | % | 90
10.2.2 | Nº de hilos | …. | 25
10.2.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 0.64
10.2.4 | Área | mm² | 8.118
10.3 | Dimensiones del concéntrico | …. | ….
10.3.1 | Diámetro exterior aproximado | mm | 9.6
10.3.2 | Espesor de la chaqueta exterior | mm | 1.14
10.4 | Cinta interior | …. | ….
10.4.1 | Material | …. | Nylon
10.4.2 | Espesor | mm | 0.09 ± 0.02
11 | Característica Mecánica | …. | ….
11.1 | Peso conductores de aluminio | Kg/Km | 22.69
12 | Características Eléctricas | …. | ….
12.1 | Intensidad máxima admisible | A | 45
12.2 | Aislamiento | Kv | 0.6
12.3 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | ≤ 3.439
12.4 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos en la superficie aislante del conductor
13 | Documentos | …. | ….
13.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | Debe presentar documentación
13.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | Debe presentar documentación
13.3 | Caracterización física y química del material de fabricación (aislamientos y aluminio) realizado por un laboratorio certificado con fecha del año del proceso en curso | …. | Presentar los documentos con el análisis de resultados
14 | Muestra para evaluación | …. | ….
14.1 | Longitud requerida | m | 1.2
14.2 | Grabado | …. | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor( Nombre del fabricante, Año de fabricación, Voltaje max. De operación, Material, Sección, Tipo de aislamiento, Temperatura de operación , Metraje) Ver (**).
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**)
1) Una letra (N, E, S) que representa respectivamente Edenorte, Edeeste, Edesur.
2) Debe presentar la marca del conductor.
3) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Adicionalmente se debe especificar a una distancia de 4 caracteres (espacio) los siguientes:
La tensión de aislamiento del conductor.
El material de fabricación del conductor aluminio o cobre (Al o Cu).
Tipo del conductor, ejemplo: 10/2, 8/2, 8/3, 6/3 o 4/3 , 2/3 , 1/0*3.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
|  |  |  | Firma del oferente | Nombre y firma del oferente

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los rollos deben ser presentados en jaulas de madera con una altura máxima de 2 metros y debidamente flejados.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Las jaulas no deben exceder el peso de 3200 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: