## PHV-500-12
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-01-01-00-05
Fecha: Abril 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
POSTE DE HORMIGÓN VIBRADO 500 daN; 12 m. (35´) | [5 empty] | Código | PHV-500-12
EDS
[6 empty] | EDN | 1005406
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (***)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ASTM, ACI, ASCE
1.8 | Forma de la sección transversal |  | …. | Cuadrada
1.9 | Material |  | .... | Hormigón - Pretensado/Armado
2 | Características Mecánicas
2.1 | Carga de trabajo |  | kN | 5
2.2 | Carga mínima de ruptura |  | kN | 10
2.3 | Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c) |  | kg/cm² | ≥400
3 | Características Dimensionales
3.1 | Longitud total |  | m | 12
3.2 | Lado de la cima |  | mm | 195**
3.3 | Lado de la base |  | mm | 375**
3.4 | Peso aproximado |  | kg/cm² | (*)
3.5 | Pendiente |  | mm/m | 15
4 | Otras Características
4.1 | Color de la cima (cabeza) |  | …. | Azul
5 | Puesta a Tierra
5.1 | Diámetro tubo |  | mm | 12.7
5.2 | Material |  | …. | PVC ó Similar
6 | Certificado de ensayos del Hormigón (pruebas de la Probeta) de acuerdo ASTM C143, ASTM C172, ASTM C39, ASTM C31 por un laboratorio independiente |  | …. | REQUERIDO
7 | Presentación de muestra |  | …. | NO
8 | Garantía |  | Años | ≥5
(*) A indicar por el oferente
(**) | Se permitirá una tolerancia de + 20 mm - 5 mm
(***) Timbrado en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.