## 1005869
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | FOTO DEL MATERIAL
[5 empty] | CÓDIGO | 1005869
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-10-13
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN Relación Transformación 200/5, 600V |  |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60044-1/ANSI C57.13
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantía | ….
9 | Caracteriticas Generales | ….
9.1 | Condición de uso | …. | Intemperie (IP65)
9.2 | Régimen | …. | Continuo
9.3 | Tipo de TC | …. | Ventana
9.4 | Tipo de aislación | …. | Seca
9.5 | Material de aislación | …. | Resina Epoxica Hidrofobica
9.6 | Color de la Resina | …. | Marron/Negro/Rojo/Gris
9.7 | Clase de aislamiento (calentamiento) | …. | A
9.8 | Frecuencia nominal | Hz | 60
9.9 | Tensión nominal mínima de servicio | kV | 0,6
9.10 | Tensión máxima | kV | 0.72
9.11 | Corriente nominal primaria Ln | A | 200
9.12 | Corriente nominal secundaria | A | 5
9.13 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
9.14 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | x In | 80
9.15 | Corriente dinámica | x In | 2.5
9.16 | Nivel básico de impulso | kV | 10
9.17 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | KVef | 2
9.18 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | KVef | 2
10 | Caracteristicas eléctricas | …… | ……
10.1 | Conexión para las señales secundaria
10.1.2 | Conexión secundaria | ………. | Localizado con conector multi-pin precintable con un cable de control que posea las señales de corriente y de voltaje de la fase.Su diseño debe permitir cambiar el cable en caso de ser necesario.
10.1.3 | Conector multi-pin con tapa o conector precintable | …. | Debe poseer conector multipin remplazable y prescintable
10.1.4 | Tipo de conductor | ………. | Conductor de goma 3 X 14 AWG (THHN) con protección UV.
10.1.5 | Color de las señales | ………. | Señal de voltaje: V: Rojo Señales de corriente: S1: Negro S2: Verde
10.1.6 | Longitud del cable para la señal secundaria (**) | m | 3 a 8
10.1.7 | Nivel de aislamiento | V | 600
10.1.8 | Protección de los conectores multi-pin | ………. | IP68, mediante juntas prueba de agua, debiendo impedir acceso a elementos extraños
10.2 | Toma de Señal de voltaje | …… | ……
10.3 | Voltaje de la fase | …… | Debe ofrecer un punto de conexión integrado al cuerpo del CT para la señal de voltaje desde la red de Distribución por medio de un dispositivo de peroforación .
10.4 | Dispositivo de perforación | …… | Debe poseer mínimo tres punto de contacto capaz de perforar conductores desde 2/0 AWG hasta 477MCM, con un aislamiento mínimo de 4mm de grosor.
10.5 | Material de los puntos de contactos para la conexión primaria | …… | Cobre estañado (Bimetálica)
10.6 | Material del dispositivo de perforación | …… | Polímero-termoplásticos reforzado con fibra de vidrio con protección UV
10.7 | Protección a la Intemperie | ………. | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
10.8 | Las placas deben tener grasa anticorrosiva. | ………. | Placas con grasa anticorrosiva
10.3 | Núcleo para medición | …… | ……
10.3.1 | Potencia | VA | 2.5 (**)
10.3.2 | Clase de precisión | …. | 0,5/0.6B 0.4
10.3.3 | Factor de sobre intensidad (n) | …. | ≤ 5
10.3.4 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
10.3.5 | Tensión de saturación | V | (*)
10.4 | Tiempo de sobrecarga | …… | ……
10.4.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …. | Permanente
10.4.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
10.4.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
10.4.4 | Protocolos de los ensayos de rutinas | …. | (*)
11 | Medidas del Cuerpo del CT *** | …. | ….
11.1 | Rango Diámetro de la ventana | mm | De 40; (+/- 5%)
11.2 | Largo máximo | mm | 150; +/- 10%
11.3 | Alto máximo | mm | 150; +/- 10%
11.4 | Ancho máximo | mm | 140; +/- 10%
11.5 | Peso máximo del aparato completo | Kg | 1.2; + 0.3%
12 | Nomenclatura | …. | ….
12.1 | Inscripción de Número de serie | …. | Debe inscribise en cada elemento que contenga partes del núcleo, mediante método indeleble o grabación en cada cuerpo.
12.2 | Placa Característica | …. | Debe inscribise en elemento que contenga parte del núcleo con mayor volumen (o la que posee la toma de la señal de voltaje, mediante método indeleble o grabación en cada cuerpo.
13 | Tornillería | …. | ….
13.1 | Bornes de Conexión | …. | Cobre estañado (Bimetalica)
13.2 | Tornillos de Precintado | …. | Acero inoxidable o Bronce
13.3 | Otros Tornillos (si aplica para el diseño) | …. | Acero inoxidable o Bronce
13.4 | Datos de placa característica | …. | ….
13.5 | Marca del fabricante | …. | Marca del fabricante
13.6 | Modelo | …. | Modelo
13.7 | No. Serie (Lectura de codigo de barras, formato CODE 128) inscripta al cuerpo. | …. | No. Serie (Lectura de codigo de barras, formato CODE 128) inscripta al cuerpo (****)
13.8 | Cantidad de digitos codificación | Num | 8
13.9 | Relación de transformación | …. | Relación de transformación
14 | Año de fabricación | …. | Año de fabricación
14.1 | Tensión de operación | …. | Tensión de operación
14.2 | Frecuencia asignada | …. | Frecuencia asignada
14.3 | Potencia de precisión (VA) | …. | Potencia de precisión (VA)
14.4 | Clase de precisión | …. | Clase de precisión
14.4 | Nivel de aislamiento | …. | Nivel de aislamiento
14.5 | Intensidad térmica (Ith) | …. | Intensidad térmica (Ith)
14.6 | Peso del equipo (Kg) | …. | Peso del equipo (Kg)
14.7 | Factor de seguridad (FS) | …. | Factor de seguridad (FS)
14.8 | Polaridad (diagrama) | …. | Polaridad (diagrama)
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
(****) La series es agsinada por EDENORTE.
La oferta debe cumplir con la EETT0104 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: