## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS | 1005947
CABLE DE AMARRE |  |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2019-09-16
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
DESCRIPCION SAP: ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Cable de amarre
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B-230
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Aluminio 1350 - H19
9 | Características constructivas
9.1 | Calibre | AWG | 4
9.2 | Diametro | mm | 5.18
9.3 | Espesor | mm(pulg) | 15(19/32)
10 | Características mecanicas | KN
10.1 | Peso | Kg/m | 0.0571
10.2 | Esfuerzo mecánico minimo en promedio | MPA | 165
10.3 | Esfuerzo mecánico minimo individual | MPA | 160
10.4 | Elongación minima en un tramo de 250mm en promedio | % | 2.1
11 | Presentación (Rollo) | Kg(m) | 27(475)
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve. |  |  |  | Fecha Oferente:
| ………………………………………………………………………………. |  |  | ……………………………………..……………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalizacion
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.