## 1005998
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1005998
CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 13/10/2021
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B-3, B-8, UL 43, UL 83 ,NIMF 15
7 | Embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Carrete de madera
7.2 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.3 | Longitud por carrete | mts | 1000
7.4 | Etiquetado en empaque | ….. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Constructivas: | …. | ….
9.1 | Calibre | AWG | 2/0
9.2 | Cantidad de hilos | Und | 19
9.3 | Material del hilo | …. | Cobre
9.4 | Sección nominal del conductor | mm² | 67.43
9.5 | Color del conductor | …. | Negro
9.6 | Espesor aislamiento | mm | 2.03
9.7 | Material del aislamiento | …. | PVC
9.9 | Tipo | …. | Trenzado-THHN
10 | Características Eléctricas | …. | ….
10.1 | Tensión máxima | kV | 0.6
10.2 | Capacidad de corriente | Amp | 175
10.3 | Resistencia DC a 20 °C | Ohm/Km | ≤ 0.26
11 | Características mecánicas | …. | ….
11.1 | Temperatura de trabajo humedo y seco | °C | 75
11.3 | Peso del conductor máximo | kg / km | 723
11.4 | Protección de los aislamientos | …. | Resistentes a las raspaduras y agentes externos
11.5 | Exposición a la intemperie | …. | Protección contra la degradación por los rayos UV. Resistente a las variaciones climáticas y las influencias marinas
12 | Documentos | …. | ….
12.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
12.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
13 | Muestra para evaluación | …. | ….
13.1 | Longitud mínima | m | 1.2
13.2 | Grabado | …. | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor( Nombre del fabricante, Año de fabricación, Voltaje max. De operación, Material, Sección, Tipo de aislamiento, Temperatura de operación , Metraje).
(*) A indicar por el oferente según aplique.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
|  |  |  | Firma del oferente | Nombre y firma del oferente

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los conductores deben ser presentados en carretes de madera con una longitud máxima de 1000 metros.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Los carretes no deben exceder el peso de 3200 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: