## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1006020
CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSION # 2/0 |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2021-09-20
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
DESCRIPCION SAP: CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM, ICEA, UL
7 | Características Constructivas Conductor de Fase
7.1 | Material | …. | AL 1350 (AAC)
7.2 | Calibre | …. | 2 * 2/0
7.3 | Diámetro de hilos | mm | D1=2.3, D2=1.68
7.4 | Identificacion fases | …. | (**)
7.4.1 | Marca logotipo de la empresa fabricante | …. | (**)
7.4.2 | Calibre de conductor | …. | (**)
7.4.3 | Tipo de conductor | …. | (**)
7.4.4 | Tipo de aislamiento | …. | (**)
7.4.5 | Año de fabricacion | …. | (**)
7.5 | Franja fase B | …. | (**)
7.5.1 | Color | …. | Blanco
7.5.2 | Espesor | mm | 3
7.5.3 | Longitud | …. | Continua
8 | Carga Mínima (Mpa)
8.1 | Media del lote | Mpa | 180/195
8.2 | Individual | Mpa | 170/185
8.3 | Elongación con carga en un tramo de 250 mm | …. | (*)
8.4 | Media del lote | % | 1.6/1.5
8.5 | Individual | % | 1.5/1.4
8.6 | Sección | mm2 | 67.4
8.7 | Cantidad de hilos | …. | 13+6
8.8 | Material aislamiento | …. | XLPE Protección UV negro Humo 2%
8.9 | Espesor aislamiento | …. | 1.52
9 | Conductor Neutro
9.1 | Material | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
9.2 | Calibre | …. | 1 * 2/0
9.3 | Diámetro de hilos | mm | 3.78
9.4 | Sección | mm2 | 78.7
9.5 | Cantidad de hilos | …. | 7
10 | Características Mecánicas Conductor de Fase
10.1 | Carga de rotura | KN | 11.9
11 | Conductor Neutro
11.1 | Carga de rotura | KN | 20.5
12 | Características Eléctricas Conductor de Fase
12.1 | Intensidad Máxima Admisible | A | 210
12.2 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤0.4265
13 | Conductor Neutro
13.1 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤0.4265
(*)A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve. |  |  |  | Fecha Oferente:
| ………………………………………………………………….. |  |  | ………………………………………….
Adan Lantigua |  |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalizacion
COMENTARIOS:

## DESCRIPCION
FICHA DE MATERIALES NORMADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES |  |  |  | CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO 2/0
CONDUCTORES
CODIGOS
Norma
|  |  |  | Edenorte | 1006020
|  |  |  | Edeeste | N/A
|  |  |  | Edesur | N/A
Descripción: Cable triplex , aéreo , aluminio, 600v, Conductores de fases con aislamiento de polietileno negro encruzado (XLPE). El neutro mensajero, desnudo. Cable de acuerdo a las normas ANSI/UL 44-1985 ICEAS - 66-524, ASTM- B398 ( Alloy), ASTM, B 399.
IDENTIFICACION
| Conductor de fase | Neutro desnudo
| 2N° 2/0 ( 19 Hilos) AAC | 2/0 ALL Aluminun Alloy Conductor (AAAC)
Uso: Red de baja tensión y derivaciones 120 / 240 V |  |  | Comentario: