## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS |  |  |  | CODIGO | 1006067
|  |  |  | FECHA REVISION | 2022-03-21
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Cable
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UNE-EN 50525-2-21 / IEC 60245 UNE-EN 60228 e IEC 60228
8 | Calibre del conductor | AWD | 10
9 | Características constructivas
9.1 | Material conductor | …. | Cobre electrolítico
9.2 | Tipo de conductor | …. | Suave Extra flexible. Clase 5
9.3 | Temperatura
9.3.1 | Temperatura de servicio. | ᵒC | -40°C to 90°C
9.3.2 | Temperatura de cortocircuito. | ᵒC | 250 a 5 Seg.
9.4 | Chaqueta | …. | Goma flexible
9.4.1 | Color | …. | Negro
9.4.2 | Capacidades mecánicas.
9.4.3 | Retardante a la llama | …. | EN 50575
9.4.4 | Resistencia a los impactos | …. | AG2 Medio
9.4.5 | Resistencia a Grasas y aceites | …. | Buena
9.4.6 | Resistencia a los ataques químicos | …. | Buena
9.4.7 | Resistencia al Agua y humedad a 1bar | …. | AD8 (sumergido)
9.5 | Material del aislante | …. | EPR (Caucho etileno-propileno)
9.6 | Marcaje | …. | Metro a Metro
9.7 | Identificación Normalizada | …. | Colores
8.8 | Resistencia a los rayos UV | …. | (*)
10 | Características dimensionales
10.1 | Números de conductores | Und. | 4
10.2 | Numero de Hilos por cada conductor | Und. | ≥ 100
10.3 | Área del conductor | mm² | 5.26
10.4 | Espesor aislamiento | mm | ≥ 0.51
11 | Características eléctricas
11.1 | Voltaje máximo a 90ºC | v | ≥ 600
11.2 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤ 3.35
11.3 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | ≥ 30
12 | Certificados | …. | HAR / AENOR / SEC / DNV / AWQC / CE / RoHS
13 | Garantía | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| José Rafael Villa Moronta |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: