## 1006075
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1006075
CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2021-12-07
DESCRIPCIÓN SAP: CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 174/UL 62, NIMF 15
7 | Características de empaque y embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Carrete en Paleta de madera
7.2 | Longitud de rollos | mts | 300
7.3 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.4 | Etiquetado en empaque | ….. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Constructivas: | …. | ….
9.1 | Material de construcción | …. | Cobre flexible
9.2 | Clase | …. | K
9.3 | Tipo de chaqueta para recubrimiento de los cables | …. | SJTW
9.4 | Material de la chaqueta de cada cable | …. | PVC con recubrimiento de Nylon
9.5 | Cantidad de hilos o conductores del cable | …. | 6
9.6 | Tipo conductor | …. | Trenzado PVC
9.7 | Clasificación de los conductores | …. | Cada conductor debe presentar un color diferente
9.8 | Calibre de cada conductor | AWG | 12
9.9 | Diámetro de los hilos que conforman el conductor | mm | 0.247
9.10 | Área | mm | 3.310
9.11 | Espesor de aislamiento de cada conductor | mm | 0.38 - 0.65
9.12 | Peso nominal | kg / Km | 244 - 298
9.13 | Diámetro exterior de cada conductor | mm2 | 3.307
9.14 | Cantidad de hilos en cada conductor | …. | 65
10 | Características Eléctricas | …. | ….
10.1 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | ≤ 5.41
10.2 | Intensidad máxima admisible CA | A | 25
10.3 | Tensión máxima | KV | 0.6
10.4 | Temperatura de operación | ºC | 60
11 | Documentos | …. | ….
11.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
11.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
12 | Muestra para evaluación | …. | ….
12.1 | Longitud requerida | m | 1
12.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | Presentar especificaciones en la superficie del conductor
(*) A indicar por el oferente.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los conductores deben ser presentados en carretes de madera con una longitud máxima de 1000 metros.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Los carretes no deben exceder el peso de 3200 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: