## Hoja2 (hidden)
FICHA DE MATERIALES NORMADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES |  |  |  |  | Nombre del material
HERRAJES
CODIGOS
Norma
Edenorte
Edeeste
Edesur
Descripción: Aislador polimerico de suspensión.
| DATOS | UNIDAD | 12.5kV | 34.5kV
| Norma de fabricación y ensayos | ANSI C29.1, C29.13, B1.1, ASTM A153
Características dimensionales
| Longitud aislador | mm | ≥315 | ≥525
| Distancias de fuga | mm | ≥350 | ≥730
| Acoplamiento | mm | Clevis - Ojo | Clevis - Ojo
Características Mecánicas
| Carga de mecánica | (daN) | 4448.2 | 4448.2
| Carga de torsión | Newton.m | 47.45 | 47.45
Características Radioelectrica
| Tensión de ensayo R.I.V.(*) a tierra | kV | 15 | 30
| Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 MHz | kV | 10 | 10
Características Electricas
| Tensión crítica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | kV | ≥140 | ≥250
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco. | kV | ≥90 | ≥145
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia. | kV | ≥65 | ≥130
Uso:

## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | FOTO DEL MATERIAL
|  |  |  | CÓDIGO |  | 1006230
AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV |  |  |  | FECHA DE REVISION: |  | 2022-01-31
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | ANSI C29.1, ANSI C29.2, C29.13, B1.1, ASTM A153
7 | Características dimensionales
7.1 | Longitud aislador | mm | ≥315
7.2 | Distancias de fuga | mm | ≥350
7.3 | Acoplamiento | …. | Clevis - Ojo
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga de mecánica | (daN) | 4448.2
8.2 | Carga de torsión | Newton.m | 47.45
9 | Características Radioeléctrica
9.1 | Tensión de ensayo R.I.V.(*) a tierra | kV | 15
9.2 | Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 MHz | …. | 10
10 | Características Eléctricas
10.1 | Tensión crítica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | kV | ≥140
10.2 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco. | kV | ≥90
10.3 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia. | kV | ≥65
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Garantía | Año | 1
13 | Presentación de muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha Oferente:
……………………………………………………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | ……………………………………
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente

## DESCRIPCION
PLANILA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | AISLADOR POLIMERICO TPO SUSPENSION 12.5kV
|  |  |  | FAMILIA | AISLADORES
|  |  |  | CODIGO | 1006230
Descripción: Aislador polimérico de suspensión.
| DATOS | UNIDAD | 12.5kV
| Norma de fabricación y ensayos | ANSI C29.1, C29.13, B1.1, ASTM A153
Caracteristicas Constructiva
| Nucleo | Fibra de vidrio
| Recubrimniento | Goma Silicona
Características dimensionales
| Longitud aislador | mm | ≥315
| Distancias de fuga | mm | ≥350
| Acoplamiento | mm | Clevis - Ojo
Características Mecánicas
| Carga mecánica | (daN) | 4448.2
| Carga de torsión | Newton.m | 47.45
Características Radioeléctrica
| Tensión de ensayo R.I.V.(*) a tierra | kV | 15
| Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 MHz | kV | 10
Características Eléctricas
| Tensión crítica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | kV | ≥140
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco. | kV | ≥90
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia. | kV | ≥65
Uso: Lineas de media tensión