## F-5A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-08-01-02-01
Fecha: Febrero 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
FOTOCELDA PARA LUMINARIAS,RANGO DE OPERACIÓN 105 - 305 V | [5 empty] | Código | F-5A
EDS
[6 empty] | EDN | 1006366
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C136.10 - 2017, UL 773
1.8 | Garantía |  | Años | ≥6
1.9 | Presentación de muestra requerida |  | …. | Requerido
2 | Características constructivas
2.1 | Tipo de fotocelda |  | …. | Electrónica
2.2 | Tipo de montaje |  | …. | Socket
2.3 | Instalación |  | …. | Exterior
2.4 | Voltaje de operación ideal |  | V | 105 - 305
2.5 | Voltaje nominal |  | V | 120/208/240/277
2.6 | Frecuencia |  | Hz | 60
2.7 | Potencia Nominal de la carga mínima |  | VA | 1800
2.8 | Capacidad de la carga |  | W | 1000
2.9 | Consumo máximo |  | W | 1.2
2.10 | Protección contra sobre voltaje |  | MOV | ≥300 Joules 20 kA / 10kV
2.11 | Retardo en el apagado |  | Seg | >5
2.12 | Modo de apagado ( modo de fallo ) |  | …. | Fail OFF (normalmente abierto)
2.13 | Relación de encendido apagado |  | Seg | 1:4
2.14 | Color |  | .... | Verde
2.15 | Dimensiones (**) |  | mm | (*)
2.16 | Grado de protección ambiental |  | …. | IP-66
2.17 | Visor fotocelda con protección UV |  | …. | Requerido
2.18 | Resistencia dieléctrica |  | kV | ≥5
2.19 | Datos técnicos en alto o bajo relieve |  | …. | Requerido
2.20 | Indicar grabado año de fabricación y código de lote |  | …. | Requerido
2.21 | Carcasa (**) |  | …. | Empaque de polipropileno estabilizado UV con orientación al Norte
3 | Capacidad de carga lámpara fluorescente y de descarga
3.1 | Vida promedio en ciclos de operación encendido / apagado |  | …. | ≥10000
3.2 | Nivel de encendido nominal |  | Lux | 16 ± 6 luxes (1.5 fc ± 0.5 fc)
3.3 | Nivel de apagado nominal |  | Lux | 65 luxes ( 6 Fc)
3.4 | Temperatura ambiente mínima y máxima de operación |  | ºC | - 40 / + 65
3.5 | Peso máximo |  | gr | 110 - 130
4 | Documentos y certificaciones del Modelo
4.1 | Certificado de aprobación de ensayos de laboratorio |  | …. | Requerido
4.2 | Certificación ISO 9000 |  | …. | Requerido
4.3 | Certificación UL |  | …. | Requerido
4.4 | Embalaje |  | …. | *Ver descripción*
4.5 | Norma de transporte y embalaje |  | … | ISO 780: 2016
(*) A indicar por el oferente
(**) Ver modelo de carcasa
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  | NRD-AE-III-08-01-02-01
Fecha: Abrl 2018
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS |  |  | Versión N°: 02
FOTOCELDA PARA LUMINARIAS 240 V, RANGO DE OPERACIÓN 185 - 305 V |  |  | Código | F-5A
Norma
Edenorte
Edeeste
Edesur
Embalaje
Uso: Almacen de materiales |  | Comentario Estas imágenes son para fines de ilustración