## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO |  | 1006573
EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE # 2 AWG |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-01-14
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | EMPALME SECO
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEEE404
8 | Características Constructivas
8.1 | Tensión de la Red | Kv | 12.47/13.2
8.2 | Clase de Aislamiento Fase-Fase | Kv | 15
8.3 | Clase de Aislamiento Fase-Tierra | Kv | 8.7
8.4 | Tensión soportada a Frecuencia Industrial | Kv | 35
8.5 | Tensión soportada a Frecuencia Industrial | Kv | 53
8.6 | Tensión soportada a Frecuencia Industrial | Kv | 35
8.7 | Tensión soportada a Impulso tipo Rayo | Kv (Cresta) | 110
8.8 | Tensión Continua Soportada | Kv (15min) | 70
8.9 | Tensión Descarga Parcial | Kv | 13
9 | Certificación ISO 9000 | (Si/No) | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: