## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1006695
GRAPA DE RETENCIÓN 336 MCM A 477 MCM |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-01-14
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NEMA, ASTM 356
8 | Características constructivas
8.1 | Material del cuerpo | …. | Aleación Aluminio
8.2 | Material de los pernos tipo U y pasador | …. | Acero Galvanizado
8.3 | Resistencia mecánica. | Kgf/ KN | 4536/ 44.483
8.4 | Tipo de acople | …. | Horquilla
8.5 | Calibre mínimo admisible | MCM | 336
8.6 | Diámetro mínimo admisible | mm | 19
8.7 | Calibre máximo admisible | MCM | 559
8.8 | Diámetro máximo admisible. | mm | 25
9 | Características Dimensionales. |  | *Cumplir con la ficha técnica*
9.1 | Numero mínimo de pernos tipo U |  | 2
9.2 | Diámetro de los pernos | mm | 12.7
9.3 | Diámetro del pasador | mm | 16
9.4 | A | mm | 240
9.5 | B | mm | 31
9.6 | C | mm | 19
9.7 | D | mm | 41
9.8 | E | mm | 25
10 | Gama conductores
10.1 | Rango mínimo. | AWG | 336 AL - ASCR
10.2 | Rango máximo. | AWG | 477 AL - ASCR
10.3 | Muestra | …. | SI
10.4 | Garantía | Año | 1
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11.1 | Símbolos de manejo y manipulación de mercancías | …. | ISO 780:1999
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha oferente:
| ………………………………………… |  |  |  | …………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | Nombre y firma de oferente
Encardado de Normativa & Normalización
COMENTARIOS: