## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO | 1007010
TERMINAL EXTERIOR CONTRACCIÓN EN FRIO 15KV 2 AWG |  |  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-12-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEEE Std-48
7 | Características constructivas
7.1 | Material aislante | …. | Polimero de goma de silicona
7.2 | Resistente a la intemperie | …. | Si
7.3 | Contraible en frio | …. | Si
8 | Características dimensionales
8.1 | Rango del conductor (diametro) | mm | 16.3 a 28.4
9 | Caracteristicas electrica
9.1 | Linea de fuga | mm | ≥264
9.2 | Maxima tensión fase a tierra | KV (rms) | 9.5
9.3 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | KV (rms) | 50
9.4 | Tensión soportable a baja frecuencia en humedo, 10 s | KV (rms) | 45
9.5 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 6 horas | KV (rms) | 35
9.6 | Nivel basico de asilamiento al impulso | KV(cresta) | 110
9.7 | Tensión de extinción de descargas parciales (corona) | KV | 13
9.8 | Tensión continua soportada en seco 15 min. | KV (med) | 75
9.9 | Envejecimiento ciclico en seco | KV(rms) | 26
9.1 | Tensión de radio influencia en seco | μV | 50
9.11 | Frecuencia | Hz | 60
9.12 | Calibre conductor URD | AWG | #2
10 | Muestra | …. | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.