## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007085
TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15 Kv, 100 AMPS |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-04-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca en base y tubo corta circuito | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Tipo | …. | C
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37,47
9 | Condición de uso | …. | Intemperie
10 | Régimen | …. | Continuo
11 | Características constructivas
11.1 | Material del tubo porta fusible | …. | (*)
11.2 | Contactos con baño de plata | …. | Si
11.3 | Intercambiable | …. | Si
12 | Características dimensionales
12.1 | Longitud A (ver especificación) | mm | 287
12.2 | Longitud B (ver especificación) | mm | 74
13 | Características eléctricas
13.1 | Tensión nominal | kV | 12.47
13.2 | Tensión máxima asignada | kV | 15
13.3 | Nivel básico de aislamiento | kV | 95
13.4 | Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min | kV | 35
13.5 | Tensión a frecuencia industrial en humedo | kV | 30
13.6 | Corriente nominal | A | 100
13.7 | Corriente simétrica instantánea | kA | 5.6
13.8 | Corriente asimétrica instantánea | kA | 8
13.9 | Frecuencia | Hz | 60
13.10 | Distancia de fuga | mm | 210
14 | Peso | Kg | (*)
15 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
16 | Garantía | Año | 2
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………… Adan Lantigua Hernández Encargado de Normativa & Normalización |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente