## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1008120
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 12m - 5kN |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2021-06-02
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de procedencia | …. | (*)
6 | Norma de fabricación | …. | ASTM A123, E165-95, A153, A673/A673M, A871/A871M
7 | Característica constructivas
7.1 | Forma de la sección transversal | …. | Octagonal
7.2 | Material | …. | Acero galvanizado
7.3 | Tipo de soldadura | …. | Soldadura longitudinal
8 | Características Mecánicas | ….
8.1 | Carga de trabajo | kN | 5
8.2 | Carga mínima de ruptura | kN | 7.5
8.3 | Esfuerzo mínimo de sedencia del acero | Mpa | 310
9 | Características dimensionales
9.1 | Longitud total | m | 12
9.2 | Conicidad | mm-m | 10 - 12 %
9.3 | Diámetro de la cima | mm | 170
9.4 | Espesor mínimo de la chapa | mm | 3
9.5 | Peso (aproximado) | Kg | (*)
10 | Características de Galvanizado
10.1 | Protección de las chapas de acero | …. | Galvanizado en caliente
10.2 | Espesor mínimo de galvanizado | μm | 75
11 | Otras características
11.1 | Embalaje | …. | (*)
12 | Muestra | Si/No | No
13 | Garantía | Años | 5
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha oferente:
…………………………..
Adan Lantigua
Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.