## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1014496
CONECTOR PERFORACION PARA CONDUCTOR AISLADO 18-6 AWG P-6 |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2021-09-15
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR PERFORACION CONDUC 18-6 AWG P-6
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | ….
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NFC 33-020 ó equivalente internacional
8 | Características Generales | …. | ….
8.1 | Material del cuerpo | …. | Polímero-termoplásticos reforzado con fibra de vidrio con protección UV
8.2 | Color del material del cuerpo | …. | (*)
8.3 | Sistema de continuidad o conexión de la principal y la derivación | …. | 4 placas bimetálicas (2 arriba y 2 abajo)
8.4 | Material de fabricación de las placas | …. | Cobre estañado
8.5 | Exposición a la intemperie | …. | Las cuchillas deben estar protegidas por un compuesto siliconado que permita mantener la hermeticidad de la conexión
8.6 | Conexionado | …. | El conector debe de garantizar el correcto funcionamiento al ser realizada la colocación del mismo en el punto de derivación (conductividad en el punto de conexión).
8.7 | Las placas deben tener grasa anticorrosiva. | …. | Si
8.8 | Capuchón | …. | Amovible e imperdible para recubrir el cable derivado
8.9 | Material del capuchón | …. | Termoplástico elastométrico
9 | Tornillo de ajuste | …. | ….
9.1 | Material de fabricación | …. | Acero galvanizado o aleacion de aluminio
10 | Características Mecánicas | …. | ….
10.1 | Torque max. de apriete de los tornillos | N.M | (*)
11 | Características Eléctricas | …. | ….
11.1 | Corriente nominal | A | ≥210
11.2 | Aislamiento conector | Kv | 0.6
11.3 | Rango de calibre del conductor de la derivación principal | AWG/MM² | (6-300)/(16-150)
11.4 | Rango de calibre del conductor de la derivación secundaria | AWG/MM² | (18-6)/(1.5-16)
11.5 | Certificación de ISO 9000 | …. | Si o similar
11.6 | Protocolos de ensayo tipo a presentar con la oferta | …. | Hermeticidad Dieléctrica y verificación del fusible mecánico.
11.7 | Empaque y Embalaje | …. | Fundas plásticas individuales
12 | Norma de fabricación y ensayos para embalage |  | ISO 780:1983
13 | Garantía | años | 1
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Adan Lantigua Encargado de Normativa & Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:

## DESCRIPCIÓN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | ´FOTO
| CÓDIGOS | 1014496
CONECTOR PERFORACION PARA CONDUCTOR AISLADO 18-6 AWG P-6 | FECHA DE REVISION | 2021-09-15
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR PERFORACION CONDUC 18-6 AWG P-6
Descripcion:
Conectores de derivación a perforación simultánea para redes aéreas aisladas de baja tensión.