## Hoja2 (hidden)
FICHA DE MATERIALES NORMADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES |  |  |  |  | Nombre del material
HERRAJES
CODIGOS
Norma
Edenorte
Edeeste
Edesur
Descripción: Aislador polimerico de suspensión.
| DATOS | UNIDAD | 12.5kV | 34.5kV
| Norma de fabricación y ensayos | ANSI C29.1, C29.13, B1.1, ASTM A153
Características dimensionales
| Longitud aislador | mm | ≥315 | ≥525
| Distancias de fuga | mm | ≥350 | ≥730
| Acoplamiento | mm | Clevis - Ojo | Clevis - Ojo
Características Mecánicas
| Carga de mecánica | (daN) | 4448.2 | 4448.2
| Carga de torsión | Newton.m | 47.45 | 47.45
Características Radioelectrica
| Tensión de ensayo R.I.V.(*) a tierra | kV | 15 | 30
| Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 MHz | kV | 10 | 10
Características Electricas
| Tensión crítica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | kV | ≥140 | ≥250
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco. | kV | ≥90 | ≥145
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia. | kV | ≥65 | ≥130
Uso:

## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | FOTO DEL MATERIAL
[5 empty] | CÓDIGO |  | 2012264
QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR |  |  |  |  | FECHA DE REVISION: |  | 2022-01-17
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR
ÍTEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
2 | Fabricante |  | …. | (*)
3 | Marca |  | …. | (**)
4 | País de origen |  | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C29.1, ANSI C29.2, C29.13, B1.1, ASTM A153
6 | Características
6.1 | Incluir |  | …. | Pinzas grandes de cocodrilo de cobre
|  |  | …. | Cables aislado de caucho resistente y de espiral
|  |  | …. | Indicador Led
|  |  | …. | Alarma de prueba audible
7 | Especificaciones generales | generales |  | 0.5 mínimo capacitancia-300 capacitancia máxima
7.1 | Medida para cortocircuito |  | Ω | ≤ 10
7.2 | Medida para circuito abierto |  | Ω | ≤ 10
7.3 | Indicacion de estado del transformador (o.k) |  | μf | 800 minima indutancia
7.4 | Indicacion de estado del capacitor (o.k) |  | ….
7.5 | Bateria alcalina |  | V | 9
8 | Garantia |  | años | ≥ 2
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha Oferente:
……………………………………………………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  |  | ……………………………………
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: