## CS-32D
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-III-04-02-01-05
Fecha: Noviembre 2021
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | Versión N°: 03
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 3x # 4 AWG | [5 empty] | CÓDIGO | CS-32D
[6 empty] | SAP EDS | 1004334
[6 empty] | SAP EDE | 1009755
[6 empty] | SAP EDN | 1006014
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ASTM B 8,ASTM B 3, ASTM 193,NEC Numeral 310, UL 44, UL 854, UL 1581,ISO 2859-1
1.8 | Conforme a Especificación Técnica |  | .... | Conductores Concéntricos de cobre
1.9 | Garantía |  | Años | 2
1.10 | Longitud de la muestra |  | m | 1.5
2 | Características Constructivas
2.1 | Material |  | …. | Cobre suave clase B al 99.99%
2.2 | Aislamiento |  | …. | XLPE
2.3 | Aislamiento de la chaqueta exterior |  | …. | PVC, protec. UV retardante a la flama
2.4 | Protección a la intemperie |  |  | Resistente a los rayos UV
3 | Características Dimensionales
3.1 | Fase |  | ….
3.2 | Nº de hilos |  | …. | 7
3.3 | Diámetro hilo |  | mm | 1.96
3.4 | Diámetro de fase |  | mm | 5.88
3.5 | Sección |  | mm2 | 21.12
3.6 | Espesor aislamiento |  | mm | 1.52
3.7 | Diámetro sobre aislamiento |  | mm | 8.16
3.8 | Color de fase |  | …. | Negro, Rojo, Azul
4 | Neutro
4.1 | Cobertura |  | % | 80
4.2 | Tipo de trenzado |  |  | Trenzado helicoidalmente con un paso entre 8 y 16 veces el diámetro exterior
4.3 | Nº de hilos |  | …. | 42 - 65
4.4 | Diámetro hilo |  | mm | 0.644 - 0.81
4.5 | Sección |  | mm2 | 21.17 - 21.64
5 | Conductores concéntricos
5.1 | Diámetro exterior aproximado |  | mm | 21 ó 22 x 18
5.2 | Espesor chaqueta |  | mm | 1.52
5.3 | Espesor cinta interior |  | mm | 0.09
5.4 | Material de la cinta |  | …. | Nylon o Poliéster
5.5 | Color de chaqueta |  | …. | Negro o Gris
6 | Características Mecánicas
6.1 | Peso conductor |  | daN /m | (*)
7 | Características Eléctricas
7.1 | Intensidad máxima admisible |  | A | 95
7.2 | Voltaje nominal |  | V | 600
7.3 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC |  | Ω/ km | 0.84
8 | Datos del cable
8.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 0/ 300...1/300…300/300 |  | …. | Requerido
8.2 | Tipo de grabación |  | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
8.3 | Nomenclatura |  | …. | (***)
9 | Empaque
9.1 | Bobina |  | …. | Carrete de madera o plástico reforzado
9.2 | Longitud del cable en la bobina |  | m | 300
9.3 | Sellado |  | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
10 | Datos en la bobina
10.1 | Medida total del cable |  | …. | Requerido
10.2 | Peso bruto y neto de la bobina |  | …. | Requerido
10.3 | Marca, tipo y nombre del cable |  | …. | Requerido
10.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina |  | …. | Requerido
10.5 | Sello de la empresa fabricante y firma |  | …. | Requerido
10.6 | Código SAP del cable |  | …. | Requerido
10.7 | Marcación y empaque |  | …. | Requerido
10.8 | Nomenclatura |  | …. | Ver abajo
11 | Documentos y garantía (pruebas y certificaciones)
11.1 | Ensayos de tensión |  | …. | Requerido
11.2 | Ensayo de resistencia dieléctrica |  | …. | Requerido
11.3 | Ensayo de resistividad del Aislamiento |  | …. | Requerido
11.4 | Ensayo de alargamiento |  | …. | Requerido
11.5 | Ensayo de absorción de agua del XLPE |  | …. | Requerido
11.6 | Ensayo de absorción de agua del PVC |  | …. | Requerido
11.7 | Ensayo de envejecimiento del aislamiento bajo rayos UV |  | …. | Requerido
11.8 | Ensayo de inflamabilidad UL 1581 VW-1 |  | …. | Requerido
11.9 | Certificación de ISO 9000 (vigente y verificable) |  | …. | Requerido / (**)
11.10 | Certificado de un laboratorio de reconocimiento internacional vigente y verificable con un órgano de acreditación del pais de origen, conforme a la norma UL 44 y UL 854, ejemplos:UL,Intertek,Kema,CCA,ONAC,..., y cualquier otra institución de reconocimiento internacional y verificable |  | …. | Requerido
(*) | A indicar por el oferente.
(**) Carácter Obligatorio, las certificaciones serán de un laboratorio de reconocimiento internacional.
(***) | 1) Los primeros caracteres corresponden al año de fabricación
2) Los segundos caracteres corresponden a la numeración del lote de fabricación
3) Las letras que representan el nombre del fabricante / suplidor
4) Los caracteres que corresponden al código homologado
5) Las letras que representan la descripción del conductor
6) El material de fabricación del conductor cobre (Cu).
7) Las letras que representan el calibre del conductor
8) Los caracteres que representan el voltaje de operación
9) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.