## PRESTO
SECTOR: | PUERTO PLATA
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad
PRIMER NIVEL
GASTOS
1 | MUROS.
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 132.6051 | M²
2 | PUERTAS Y VENTANAS.
2.01 | Desmonte, Cambió de Giro y Reinstalación de Puerta en Polimetal color blanca Existente. (1.00mts x 2.00mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Cocina. Ver mas detalles en planta Actual. | 1 | P.A
2.02 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin diseño de color blanca. (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Caja, Archivo, Cuarto de Equipos, Centro Técnico y Cocina. Ver mas detalles en planos y tablas de puertas. | 5 | U
2.03 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin diseño de color blanca. (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso área técnica y Almacén C.T, Ver mas detalles en planos y tablas de puertas. | 2 | U
2.04 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin diseño de color blanca. (0.75mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Almacén Exterior, Ver mas detalles en planos y tablas de puertas. | 1 | U
2.05 | Suministro e instalación Puerta comercial en Cristal, en perfilaría Aluminio de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : oficina de encargada. Ver mas detalles en planos y tablas de puertas. | 1 | U
2.06 | Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 canteado, natural para .Oficina de Encargada, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.40mts x 1.00 mts). Colocar a altura de 1.10 mts desde nivel de piso. | 1 | P.A
2.07 | Suministro e instalación de papel Foster según diseño para laminado, (un paños de H= 0.40Cm centrado con separación de 0.06cm desde la franja debajo y separación 0.05cm entre franjas), incluye puerta de Oficina de Encargada. Ver diseño y más detalles en elevación de muros . | 6.5076 | P²
2.08 | Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para, 2Unid cristales Cristales fijos, 1Unid de ventanas y 2unid puertas comercial, Entrada a la oficina y servicio al clientes. de1unid (2.36mts x 1.86mts),1und de (4.20mts x 1.86mts), 1und de (1.00mts x 1.00mts), y 2Unid de Puerta Comercial(0.90mts x 2.10mts) . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada. | 182.722 | P²
2.09 | Suministro, confección e Instalación de Cortinas Horizontales en PVC Cherry Cristales fijos Área Comercial y Área de espera, comercial. Medidas huecos (1Unid de 2.36mts x 1.86mts, 1Unid de 4.20mts x 1.86mts). Ver mas detalles en plano Y Ficha técnica. | 138.3478 | P²
2.1 | Suministro e instalación de Protectores en hierro en barras cuadradas de 1/2" para Ventanas Corredizas y Ventana de Celosías Existente en Área: Cocina, Almacén exterior y Baño con medias de huecos 1 unid de (1.00mts x 1.00mts), 2 unid de (0.40mts x 0.60mts). Incluye pintura óxido negro y Pintura Gris industrial. Ver Mas detalles en planos. | 20.444 | P²
2.11 | Suministro e instalación de puerta en Hierro para Protección de Salida exterior en el patio en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras, cerradura y demás materiales para su instalación y Pintura industrial gris perla, de 1.00m x H=2.00m. para área: exterior entrada al pasillo. Ver mas detalles en planos. | 1 | U
3 | ELECTRICIDAD.
3.01 | Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 6 | U
3.03 | Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 2 | U
3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 10 | U
3.05 | Salidas Interruptores Sencillos. | 9 | U
3.06 | Salidas Interruptores Dobles. | 3 | U
3.07 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 22 | U
3.08 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 22 | U
3.09 | Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.1 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficiales, de color blanca con borde de metal , En áreas : Caja, Servicio al Cliente, Oficina de Encargada, Centro Técnico, Cocina y Almacén C.T. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias. | 8 | U
3.11 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficiales. de color blanca con borde de metal. En área: Servicio al cliente, y Cuarto de Equipos. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U
3.12 | Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para área de caja. Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.13 | Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts Superficiales. En área: interna pasillo, cuarto de almacén y baño. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 6 | U
3.14 | Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal y Posterior, Con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG. | 2 | U
3.15 | Perforaciones, ranurado de paredes, piso y techo y Sellado, para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tubería de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMTpara gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano. | 1 | P.A
3.16 | Suministro e instalación de Tubería EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS, Programador día semana y Registros EMT. En cuarto de equipos en techo. Ver mas detalles en planta elevación de cuarto de equipos. | 1 | P.A
3.17 | Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta Arq. elevación de cuarto de equipos. | 1 | U
3.18 | Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta Arq. de elevación de cuarto de equipos. | 1 | P.A
3.19 | Suministro e instalación de Patch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. | 20 | U
3.2 | Suministro e instalación de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. | 20 | U
3.21 | Suministro de Organizador de cable 2 U. | 1 | U
3.22 | Suministro e Instalación Acometida Principal, Registros, tuberías y canaletas desde el Main Breaker 125 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 unid de conductores # 2 AWG , Fase 1 y Fase 2, negro , 1 unid de conductor # 6 AWG blanco Neutro, 1unid de conductor # 6 AWG desnudo Conexión a Tierra Y Acometida de Inversor con conductor # 10 AWG,Registro. Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.23 | Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica Y Data Desde el CONDULED, Hasta el Gabinete de Data sondeado con Soga de Nylon. Ver detalles en planta acometida telefónica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.24 | Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 8" x 5-1/2" x 5-1/2"x1", de Electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-57 | 9.9876 | Pie
3.25 | Suministro e instalación de Main Breaker de 125 amp., Monofásico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.26 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. En área cuarto de equipos. H= 2.47mts. Incluye: confección e instalación de Ducto en metal de 6"x6" para extractor en tola lisa de cal. 22. para extraer el aire hacia fuera. Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.27 | Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo. | 1 | U
3.28 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
4 | PISO.
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 78.435 | Ml
4.02 | Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC La Isabela. 50' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | P.A
4.03 | Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.80mts L= 2.00mts x 0.16cm altura ), utilizar malla electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.60m3 usar Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos. | 1 | P.A
5 | COCINA.
5.01 | Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.10mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | P.A
5.02 | Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano. | 1 | P.A
5.03 | Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga. | 1 | P.A
5.04 | Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta, 4 puertas bajo meseta y 3 Gavetas. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | P.A
5.05 | Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 2.10 ML. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1 | P.A
5.06 | Colocación de una línea de cerámica decorativa (lístelo) sobre meseta área cocina. = 2.10ML.Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1 | P.A
6 | PINTURA
6.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block nuevos y existentes, columnas, vigas, incluye pintura base. | 299.2061 | M²
6.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. | 248.8933 | M²
6.03 | Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base. | 5.192 | M²
6.04 | Pintura para Rampa de Acceso discapacitados (amarillo trafico y blanco trafico) ( 4.16 M2) , incluye letrero de identificación pintado. Según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC La Isabela. | 1 | P.A
7 | BAÑO.
7.01 | Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | U
7.02 | Suministro e instalación de dispensador de papel rollo manos libre de lavamanos. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | U
7.03 | Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | U
8 | OTROS.
8.01 | Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano y Detalles Jaula para Materiales C.T. | 2 | U
8.02 | Suministro y confeccion de anaquel de hierro con perfiles 1"X1" gruesos y divisiones en playwood de 1/2" y angulares de 1/8" para area de archivo. Ver mas detalles en elevacion anaquel de hierro. Solicitar aprobacion de brigada de herreria SSGG. | 2 | U
9 | A/A.
9.01 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 5 | U
9.02 | Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 3 | U
9.03 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresora en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U
9.04 | Suministro e instalación de 120pies de tubería de cobre 3/4", 120 pies tubería de 3/8", 60 pies de tubería de cobre 1/4", 60pies de tubería de cobre 1"/2", 130 pies de alambre de goma 14/4", 20 unid de tiras de vacocel 3/4", 1 tanque Refrigerante R410A (Freón) , 1 unid de Bomba para Agua . Ver mas detalles en planta Arq. de climatización . | 1 | P.A
9.05 | Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Pared: Incluye: Breaker, Tubería EMT, Tuberia PVC de 3/4", 1". y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared del fondo. Ver mas detalles en plano y palnta de Acometida de A/A. | 1 | P.A
9.06 | Suministro e instalación de Modulo Potencia Controles Programador Días/Semana NEMA 3R 0.60mts x 0.40mts x 0.25mts, pintado electrostática y conexión a tierra para modulo de contactares A/A. Ver Ficha Técnica y Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
9.07 | Perforaciones, Ranurado de piso y Pared para Empotramiento de tubería de PVC de1" y Sellado, para instalación de tuberías, 1" PVC, para Recorrido de Acometida de Electricidad de A/A . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano. | 1 | P.A
INVERSIÓN
10 | ELECTRICIDAD Y DATA.
10.01 | Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos. | 1 | Ud.
10.02 | Suministro e instalacion de equipos para redes. Incluye, 1 Patchpanel de 24 Ptos, 1 Organizador de cables 2U, 1 Forti Switch FS-124F-FPOE 24 Ptos, 22 Patchcord de 2 pies.Solicitar aprobacion de redes telematicas.Ver detalles en elevacion de cuarto de equipos. | 1 | P.A
10.03 | Suministro e Instalación gabinete pared 12 U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. | 1 | U
11 | A/A.
11.01 | Suministro e instalación de unidades de 12,000 btu pared INVERTER Seer 19. en Oficina Encargada, Caja. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. | 2 | U
11.02 | Suministro e instalación de unidades de 24,000 btu pared INVERTER Seer 19. en Oficina centro técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. | 1 | U
11.03 | Suministro e instalación de unidad de 24,000 btu tipo Piso/Techo INVERTER Seer 18 en Área Comercial. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. | 2 | U
12 | LIMPIEZA FINAL.
12.01 | Limpieza continua y Final. | 1 | P.A
GASTOS INDIRECTOS
13 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | %
13.01 | Gastos Administrativo | 3 | %
13.02 | Transporte | 4 | %
Sub-Total
14 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | %
15 | ITBIS | 18 | %