## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP |  |  |  | CODIGO | 1005457
|  |  |  | FECHA REVISION | 2022-03-17
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Seccionador
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NBR IEC 62.271-102, ANSI C29.5-2015
8 | Características Eléctricas
8.1 | Voltaje Nominal | kV | 15
8.2 | Corriente Nominal | A | 1200
8.3 | Tensión máxima de servicio | kV | 13.8
8.4 | Frecuencia | Hz | 60
8.5 | Frec. industrial seco 1 min e/ bornes abiertos de un mismo polo | kV (ef) | 60
8.6 | Frec. industrial seco 1 min y bajo lluvia 10 seg en polo y soporte metálico | kV (ef) | 45
8.7 | Impulso 1,2 / 50e/ bornes de un mismo polo | kV Cr | 110
8.8 | Impulso 1,2 / 50 e/ polo y soporte metálico | kV Cr | 95
8.9 | Material de los contactos | …. | cobre - cobre(Estañado)
8.1 | Gancho para operación con loadbuster incluido | …. | SI
8.11 | Intensidad de corta duración (durante 1 segundo) valor eficaz | kA | 38
8.12 | Intensidad dinámica ( valor de cresta ) | kA | 99
9 | Características mecánicas
9.1 | Manual completo | …. | (*)
9.2 | Alta presión de los contactos plateados | …. | (*)
9.3 | Mecanismo seguro y efectivo de apertura | …. | (*)
9.4 | Bisagra con precisión en el maquinado. | …. | (*)
9.5 | Freno a 90 grados de la navaja material de la base. | …. | (*)
9.6 | Instalación Horizontal o Vertical | …. | (*)
9.7 | Servicio Exterior | …. | (*)
9.8 | Terminal bimetalico de puesta a tierra en la base | …. | (*)
10 | Aislador
10.1 | Tipo | …. | Pedestal
10.2 | Material | …. | Porcelana
10.3 | Superficie exterior | …. | Vitrificada
10.4 | Color | …. | Gris
10.5 | Carga resistida a la rotura por flexión | daN | 400
10.6 | Distancia de fuga mínima | mm | 394
11 | Sistema de conexión con la red | …. | NEMA 4
11.1 | Numero de agujeros. | und | 4
11.2 | separacion de agujeros. | Pulg.(mm) | 1.75 (44.5)
11.3 | Area de contacto de los terminales | Pulg.(mm) | ≥ 4 (101.6)
12 | Mecanismo de apertura y seguro contra aperturas | …. | SI
13 | Soporte para fijación en cruceta | …. | SI
14 | Dimensiones
14.1 | Longitud total | mm | 622
14.2 | Altura | mm | 349
14.3 | Ancho | mm | 216
15 | Peso del seccionador completo | kg | (*)
16 | Garantía | Años | 3
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Jose Villa M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: