## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV |  |  |  | CODIGO | 1005665
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-08-12
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Tipo | …. | Intemperie
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 62271-102
6 | Garantía | Años | 1
7 | Características constructivas
7.1 | Número de polos |  | 3
7.2 | Cantidad de columnas por polos | …. | 2
7.3 | Tipo de operación | …. | Center-Break
7.4 | Seccionador puesta a tierra con brazo rebatible, fijada al bastidor | u.d | 1-Seccionador p.a.t
7.5 | Tipo de instalación | …. | Vertical y Horizontal
7.6 | Tensión nominal de utilización | kV | 72.5
7.7 | Frecuencia | Hz | 60
7.8 | Corriente Nominal | A | 1250
7.9 | Corriente nominal soportada de corta duración (1s) seccionador y p.a.t | kA | 31.5
7.10 | Corriente pico nominal soportada seccionador y p.a.t. | kA | 80
7.11 | Duración nominal de corto circuito | seg | 1
7.12 | Tensión nominal soportada a impulso tipo rayo (kV pico)
7.12.1 | Fase-tierra, entre fases | kV | 325
7.12.2 | A través de la distancia de aislamiento | kV | 375
7.13 | Tensión nominal a frecuencia industrial (kV r.m.s.)
7.13.1 | Fase-tierra, ente fases | kV | 140
7.13.2 | A través de la distancia de aislamiento | kV | 160
7.14 | Material bushing | …. | Porcelana - Marrón
7.15 | Protección de ambiente | …. | Acero galvanizado en caliente
7.16 | Material de contacto y contra contactos | …. | Cobre-Plateado
7.17 | Accionamiento | …. | Manual y Motor
7.18 | Caja de control y motorización | …. | Si
7.19 | Voltaje de control y accionamiento | …. | 125 VDC
7.20 | Contactos de señalización por el accionamiento | …. | Si
7.21 | Sistema de bloqueo | …. | Si
7.22 | Terminales de potencia
7.22.1 | Cantidad | …. | 6
7.22.2 | Material | …. | Cobre-Plateado
7.22.3 | Calibre conductor | kcmil | 559
8 | Distancias aproximadas solicitadas
8.1 | Distancia entre aisladores | mm | 900
8.2 | Longitud del bastidor | mm | 1053
8.3 | Altura del seccionador | mm | 1105
8.4 | Altura de aisladores | mm | 770
8.5 | Anchura del seccionador (abierto) | mm | 580
8.6 | Distancia de aislamiento | mm | 740
8.7 | Longitud del seccionador p.a.t. adosado | mm | 235
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Jose Villa M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: