## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS |  |  |  | CODIGO | 1006066
|  |  |  | FECHA REVISION | 2022-03-21
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | cable
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60502-1 / UNE 21123-1
8 | Calibre del conductor | AWD | 14
9 | Características constructivas
9.1 | Conductor | …. | Cobre Electrolítico
9.1.1 | Norma de fabricación | …. | UNE-EN 60228
9.1.2 | Clase | …. | 5
9.1.3 | Tipo de conductor | …. | Multifibra
9.2 | Característica frente a llamas según UNE-EN 60332-1 | …. | No propagación
9.3 | Temperatura
9.3.1 | Temperatura Servicio | °C | -40 a 90
9.3.2 | Temperatura corto circuito a 6 seg. | °C | 160
9.4 | Material Chaqueta | …. | PVC-(Low Smok)
9.5 | Material del aislante | …. | Policloruro de vinilo
9.6 | Color de la Chaqueta | …. | Negro
9.7 | Color aislante de los conductores | …. | Negro + 1 Amarillo Verde
9.8 | Identificación Normalizada | …. | Numerados
9.9 | Resistencia a los rayos UV | …. | UNE 211605
9.1 | Resistencia a presencia de agua | …. | AD5 Chorros de agua
10 | Características dimensionales
10.1 | Números de conductores | Und. | 12
10.2 | Numero de Hilos por cada conductor | Und. | ≥48
10.3 | Área del conductor | mm² | 2.5
10.4 | Espesor aislamiento | mm | 0.51
11 | Características eléctricas
11.1 | Voltaje máximo a 90ºC | v | 600
11.2 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤ 3.35
11.3 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 20
12 | Certificados | …. | CE/RoHS
13 | Garantía | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| José Rafael Villa Moronta |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1006066 - CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS