## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Cable de Cobre Desnudo 350 MCM |  |  |  | CODIGO | 1006087
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-10-21
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B1, ASTM B8
8 | Características dimensiones
8.1 | Calibre | MCM | 350
8.2 | Sección | mm2 | 177
8.3 | Diámetro | mm | 13.41
8.4 | Nº de alambres |  | 37
8.5 | Diámetro de alambres de cobre | mm | 2.47
9 | Características mecánicas
9.1 | Peso conductor | Kg/km | 1609
9.2 | Densidad a 20ºC | g/cm3 | 8.89
10 | Características eléctricas
10.1 | Resistencia eléctrica C.C. 20 ºC | Ω/km | ≤ 0.0991
10.2 | Capacidad de corriente | A | 584
11 | Embalaje | m | 500
12 | Certificación ISO 9000 o similar | …. | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………
| José Rafael Villa Moronta |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: