## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
VENTILADOR MONO 220VAC 1140RPM 7400CFM |  |  |  | CODIGO | 1007206
|  |  |  | FECHA REVISION | 2022-03-17
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Ventilador.
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC, EN, IEEE
8 | Características Motor.
8.1 | Caballos de Fuerza. | HP | 0.5
8.2 | Revoluciones por Minutos | RPM | 865
8.3 | Voltaje | V | 208-240
8.4 | PHASE | Φ | 1
8.5 | Frecuencia | Hz | 60
8.6 | Grado de Protección | IP | 55
8.7 | Tipo de Rodamiento | … | Doble sello
8.8 | Aumento de Temperatura | Clase | F
8.9 | Temperatura Máxima Ambiental | ºC | 55
8.1 | Caja de Conexiones
8.10.1 | Integrada | … | SI
8.10.2 | Terminal Tipo Tornillo | … | SI
8.10.3 | Diámetro Terminal para Manguera de Conexión | pulg. | 1/2
8.10.4 | Cambio de Rotación | … | SI
8.11 | Protección 'Overload' con Reinicio Automático. | … | SI
8.12 | Pintura | ANSI | GRIS 70
9 | Aspas
9.1 | Material | … | Aluminio
9.2 | Flujo de Aire | CFM | 7200
10 | Protector
10.1 | Material | … | Acero inoxidable 304 y/o Galvanizado en Caliente
10.2 | Protección Doble | … | SI
11 | Base
11.1 | Numero de Agujeros. | UND. | 4
11.2 | Diámetro interno de los agujeros. | mm | 19
11.4 | Separación de Agujeros (A x B). | cm | 23 a 55 X 23 a 55
12 | Anclaje
12.1 | Tipo de Anclaje | … | Esparrago/ Barra Cuadrada
12.2 | Instalación | … | Horizontal
12.3 | Longitud Espárragos. | pulg. | ≥ 25
13 | Garantía | Años | ≥ 3
(*) A indicar por el oferente |  |  | (***) Verificar Ilustración.
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
……………………………………………………………
| Jose villa. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones |  | ILUSTRACION
1007206 - VENTILADOR MONO 220VAC 1140RPM 7400CFM
| DIMENSIONES |  | Anclaje