## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BREAKER 100 AMP 4P CON CONTACTO AUXILIAR |  |  |  | CODIGO | 1008871
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-08-18
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: BREAKER 4 POLOS 100AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Rompedero de Circuito
7 | Garantía | Año | ≥ 1
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC/EN 60947-2 UL 1077
9 | Características constructivas
9.1 | Clase de limitación de energía | …. | 3
9.2 | Categoría de sobrevoltaje | …. | IV
9.3 | Grado de contaminación | …. | 3
9.4 | Voltaje nominal de resistencia al impulso | …. | 8 kV
9.5 | Grado de protección | …. | IP20
9.6 | Temperatura ambiente Operación | ºC | -25 a 60
9.7 | Material de carcasa | …. | Grupo de aislamiento I, RAL 7035
9.8 | Resistencia a las vibraciones | …. | IEC 60068-2-6
9.9 | Resistencia a los golpes | …. | IEC 60068-2-27
9.1 | Cantidad de operaciones mecánica | …. | 4000 Ciclo
9.11 | indicación de posición de contacto ON/OFF TRIP | …. | Incluir
9.12 | Terminales de línea y carga incluidos | …. | Si
9.13 | Protección | …. | Hecho suplementario
9.14 | Interruptor contacto auxiliar | …. | incluir
9.15 | Terminales incluidos | …. | Línea y carga
9.16 | Unidad de viaje | …. | Térmica fija / Magnética fija
9.17 | Montaje | …. | Carril DIN
10 | Características eléctricas
10.1 | Polos | …. | 4
10.2 | Numero de polo protegido | …. | 4
10.3 | Amperios | A | 100
10.4 | Voltaje de operación | V | 254 /440 VAC
10.5 | Frecuencia | Hz | 60
10.6 | Curva de voltaje | …. | K
10.7 | Tipo de terminal | …. | Tornillo
10.8 | Voltaje máximo | …. | 400 VCA
10.9 | Voltaje mínimo | …. | 12 VCA
10.1 | Resistencia eléctrica | …. | 6000 AC Ciclo
11 | Capacidad máxima nominal de corto circuito (Icu)
11.1 | kAIC a 400 VCA | kA | 15
11.2 | kAIC a 230 VCA | kA | 15
12 | Características Dimensionales
12.1 | Anchura | …. | 106mm
12.2 | Profundida / Largo | …. | 82.5 mm
12.3 | Altura | …. | 95 mm
13 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
13.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Jose Rafel Villa M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: