## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE TENSION 34500/120V 500VA |  |  |  | CODIGO | 1009196
|  |  |  | FECHA REVISION | 2022-08-25
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Transformador de medida
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60044
8 | Características Eléctricas
8.1 | Condición de uso | …. | Intemperie
8.2 | Régimen | …. | Continuo
8.3 | Conexión neutro de la red | …. | Rígido a tierra
8.4 | Tipo aislación | …. | Seca
8.5 | Clase aislamiento (calentamiento) | …. | A
8.6 | Frecuencia nominal | Hz | 60
8.7 | Tensión máxima | KV | 38
8.8 | Tensión primaria | KV | 34.5
8.9 | Tensión secundaria | V | 120
8.1 | Nivel básico de impulso | KV | 200
8.11 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | KVef | 38
8.12 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | KVef | 2
9 | Núcleo para medición
9.1 | Potencia | VA | 500
9.2 | Potencia de Calentamiento | VA | (*)
9.3 | Clase de Precisión | …. | 0.5 / 5P
10 | Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta) | …. | (*)
11 | Placa de montaje | …. | SI
12 | Bornera secundaria con tapa | …. | SI
13 | Protocolos de los ensayos de rutinas | …. | (*)
14 | Largo | cm | (*)
15 | Ancho | cm | (*)
16 | Alto | cm | (*)
17 | Peso del aparato completo | Kg | (*)
18 | Base para instalación en poste
18.1 | Material | …. | Aluminio o Acero Galvanizado en caliente
18.2 | Forma del poste | …. | Universal
19 | Garantía | Meses | 18
………………………………………
| Jose R. Villa Moronta |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
TRANSFORMADOR DE TENSION 34500/120V 500VA