## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BREAKER 2 POLOS 63 AMP DC, CONTACTO AUXILIAR |  |  |  | CODIGO | 1014283
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-08-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: BREAKER 2P 63A DC CON CONTACTO AUX
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Rompedero de Circuito
7 | Garantía | Año | ≥ 1
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC/EN 60947-2 UL 1077
9 | Características constructivas
9.1 | Clase de limitación de energía |  | 3
9.2 | Categoría de sobrevoltaje |  | III
9.3 | Grado de contaminación |  | 3
9.4 | Grado de protección |  | IP20
9.5 | Temperatura ambiente Operación | ºc | -25 a 55
9.6 | Material de carcasa | …. | Grupo de aislamiento I, RAL 7035
9.7 | Indicación de polaridad y la dirección de la corriente correctas al conectar | …. | incluir
9.8 | Resistencia a las vibraciones |  | IEC 60068-2-6
9.9 | Resistencia a los golpes |  | IEC 60068-2-27
9.10 | Cantidad de operaciones mecánica |  | 20000 Ciclo
9.11 | Indicación de posición de contacto |  | Incluir
9.12 | Terminales de línea y carga incluidos | …. | Si
9.13 | Protección | …. | Hecho suplementario
9.14 | Interruptor contacto auxiliar | …. | incluir
9.15 | Terminales incluidos |  | Línea y carga
9.16 | Unidad de viaje |  | Térmica fija / Magnética fija
9.17 | Montaje |  | Carril DIN
10 | Características eléctricas
10.1 | Polos | …. | 2
10.2 | Amperios | A | 63
10.3 | Voltaje de operación nominal | V | IEC 60947-2 440 V DC
10.4 | Frecuencia |  | DC
10.5 | Curva de voltaje | …. | K
10.6 | Tipo de terminal | …. | Tornillo
10.7 | Voltaje máximo | …. | 500 Vcc
10.8 | Voltaje mínimo |  | 12 Vcc
10.9 | Resistencia eléctrica |  | 1500DC Ciclo
11 | Capacidad máxima nominal de corto circuito (Icu)
11.1 | kAIC a 60 Vcc | kA | 10
11.2 | kAIC a 125 Vcc | kA | 10
11.3 | kAIC a 250 Vcc | kA | 4.5
11.4 | kAIC a 500 Vcc | kA | 4.5
12 | Características Dimensionales
12.1 | Anchura | mm | 35
12.2 | Profundida / Largo | mm | 69
12.3 | Altura | mm | 88
13 | Embalaje |  | *Ver descripción*
13.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Jose Rafael Villa M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: