## MR-241A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-01-04-01
Fecha: Abril 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | Versión N°: 03
MEDIDOR ELECTRONICO ESCALABLE 120 V, 2 HILOS, CL 100, FM1S, TIPO SOCKET | [5 empty] | Codigo | MR-241A
SAP EDS
SAP EDE
[6 empty] | SAP EDN | 1013494
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C12.1, C12.10, NEMA 3, IEC-62053-21, IEC-60529
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fábrica (vigente y verificable) |  | …. | REQUERIDO
1.8 | Presentación del certificado de aprobación modelo expedido por INDOCAL |  | …. | REQUERIDO
1.9 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica |  | Años | 3
1.10 | Vida Útil |  | Años | 10
1.11 | Presentación de muestra |  | …. | REQUERIDO
1.12 | Presentación de muestra de módulo compatible |  | …. | REQUERIDO
1.13 | Manual de datos técnicos del equipo y software de programación |  | …. | REQUERIDO
2 | Caracteristicas Técnicas
2.1 | Tipo de Conexión de la Base |  | …. | Socket Directo a Línea
2.2 | Corriente Máxima |  | A | 100
2.3 | Corriente nominal prueba (in) |  | A | 15
2.4 | Fuente de alimentación interna |  | …. | Monofásica
2.5 | Cantidad de hilos |  | …. | 2
2.6 | Frecuencia |  | Hz | 60
2.7 | Clase (ANSI) |  | …. | 100
2.8 | Voltaje de Aislamiento 1 Minuto |  | kV | 2.5 [ANSI C12.2-2008 (4.7.3.11)]
2.9 | Corriente Arranque |  | A | 0.004 Ib (IEC) ó 0,05 (ANSI)
2.10 | Reset de demanda |  | …. | Remoto
2.11 | Tipo de Sensor de Corriente |  | …. | (*)
2.12 | Clase de Exactitud |  | % | ≤ 1
2.13 | Rango de Operación Manteniendo la Clase (IEC) |  | % | -20 a +15 Vn (IEC) / -10 a +10 Vn (ANSI)
2.14 | Voltaje Nominal |  | V | 120 (L-N)
2.15 | Medio de sincronización de fecha y hora |  | …. | REQUERIDO
2.16 | Consumo circuito corriente carga nominal |  | VA | ≤5
3 | Caracteristicas Constructivas, Seguridad y Configuración
3.1 | Material base |  | …. | Policarbonato
3.2 | Material tapa |  | …. | Policarbonato resistente a rayos UV
3.3 | Largo máxima |  | mm | (*)
3.4 | Ancho máximo |  | mm | (*)
3.5 | Profundidad máxima |  | mm | (*)
3.6 | Sistema de sujeción de terminales |  | …. | En el interior del medidor
3.7 | Puente de bobina de voltaje (**) |  | …. | Localizado en el interior del medidor
3.8 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWH (**) |  | mm | 10 ± 10%
3.9 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional) |  | mm | 8 ± 10%
3.10 | Forma |  | …. | 1S
3.11 | Grado Minimo de Protección de la Cubierta |  | …. | IP54 / NEMA 3
3.12 | Grado de resistencia al impacto |  | …. | IEC60068-2-27 / ANSI C12.20-2002 (4.7.3.18, 4.7.3.19)
3.13 | Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado a 180 Grados, +/-10%) (**) |  | Unidad | 2
3.14 | Escalable y compatible con módulos de comunicación ´´plug and play´´, con puertos internos,tales como: RS232 ó RS485 |  | …. | REQUERIDO
3.14.1 | Tecnología de comunicación |  | …. | (**)
3.15 | Software de programación (**) |  | …. | Debe incluir software necesario para la operación, mantenimiento y gestión en linea asi como actualización a nuevas versiones.
3.16 | Niveles de acceso minimo en el medidor |  | …. | 2
3.17 | Configución de las claves de acceso en el medidor |  | …. | REQUERIDO
3.18 | Nivel de acceso para actualizaciones remotas |  |  | REQUERIDO
3.19 | Números minimo de caracteres permitidos para las claves del medidor |  | …. | 12
3.20 | Numero de identificacion que relacione las tarjetas o partes internas del medidor |  | …. | REQUERIDO
3.21 | Control y configuracion de las claves de acceso al software |  | …. | REQUERIDO
3.22 | Creación y/o modificacion de perfiles de usuarios |  | …. | REQUERIDO
3.23 | Cantida de usuarios que soportan cada perfil |  | …. | 150
3.24 | Bloqueo de acceso por intentos fallidos (en el software de gestion) |  | …. | 5 predeterminado (configurable)
3.25 | Conexión al medidor sin claves |  | …. | No permitido
3.26 | Visualización de las claves de para todos los niveles/usuarios |  | …. | No permitido
3.27 | Importación y exportación de la configuracion del medidor desde el software de gestion |  | …. | REQUERIDO
3.28 | Actualización de software por sobre escritura del archivo(s) de base de datos |  | …. | REQUERIDO
3.29 | Descargas de software de gestion restringidas en internet |  | …. | REQUERIDO
4 | Memoria masiva
4.1 | Perfil de energía |  | …. | REQUERIDO
4.2 | Perfil de instrumentación |  | …. | Opcional
4.3 | Cantidad mínima de canales |  | Unidad | 2
4.4 | Intervalo de integración configurable |  | Minutos | 60 Predeterminado
4.5 | Tiempo de almacenamiento de datos |  | Días | ≥7
4.6 | Reseteo remoto de la demanda |  | …. | REQUERIDO
4.7 | Batería para el reloj de la memoria masiva (De litium, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 año) |  |  | Opcional
4.7.1 | Bateria encapsulada (para evitar derrames de liquido) |  | …. | De litium, reemplazable (no soldable), con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 años
4.7.2 | Tamaño de la bateria |  | …. | 1/2 AA (3.6v), (ER14250)
4.7.3 | Tipo de conector de la bateria |  | …. | Plug JST de 2mm y 2 pines
5 | Pantalla
5.1 | Pantalla |  | …. | LCD
5.2 | Simulador de Disco |  | …. | REQUERIDO
5.3 | Indicación Obligatoria |  | kWh | Energía Activa
5.4 | Indicación Opcional |  | kW | Potencia Instantánea
5.5 | Indicación Obligatoria |  | V | Voltaje
5.6 | Indicación Opcional |  | A | Corriente
5.7 | Cifras enteras KWH |  | Unidad | 5
5.8 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional) |  | Unidad | 2 + 3
5.9 | Cifras enteras, decimales del registrador KW, V y A |  | Unidad | 3 + 2
5.1 | Indicación de consumo inverso |  | …. | REQUERIDO
5.11 | Respaldo Pantalla LCD, (Tipo), la BATERIA debe cumplir con los acápites 5.12.1, 5.12.2 y 5.12.3 |  | …. | Opcional
5.11.1 | Bateria encapsulada (para evitar derrames de liquido) |  | …. | De litium, reemplazable (no soldable), vida útil de 10 años
5.11.2 | Tamaño de la bateria |  | …. | 1/2 AA (3.6v), (ER14250)
5.11.3 | Tipo de conector de la bateria |  | …. | Plug JST de 2mm y 2 pines
5.12 | Vida útil bateria de Pantalla LCD (Tiempo encendido del medidor sin energía) |  | Años | 6
6 | Temperatura Ambiente |  | ….
6.1 | Máxima a la Sombra |  | ºC | 50
6.2 | Mínimo |  | ºC | -5
6.3 | Promedio Diario |  | ºC | 30
7 | Caracteristicas métricas
7.1 | Sentido de Medición (**) |  | …. | Unidireccional (Integración Siempre Positiva)
7.2 | Configuración Bidireccional |  | …. | A través de un software suministrado por el fabricante, (**)
7.3 | Tipo de Medición |  | …. | Activa kwh
8 | Característica opcional
8.1 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante |  | .... | (*)
8.2 | Tipo de etiqueta electrónica para identificación de activos (**) |  | …. | RFID
8.3 | Datos incluidos en la etiqueta electrónica para identificación de activos (rfid) (**) |  | …. | Marca - modelo - año de fabricación - voltaje de operación - Clase del medidor - serie del medidor -Forma FM
8.4 | Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación |  | …. | (**)
9 | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado
9.1 | Etiqueta del producto
9.1.1 | Nombre de la Empresa |  | …. | "Nombre de la Distribuidora" (****)
9.1.2 | Código SAP |  | …. | REQUERIDO
9.1.3 | Código de Barra y/o QR |  | …. | REQUERIDO
9.1.4 | Series Consecutiva |  | …. | REQUERIDO
9.2 | El Marcado de las Cajas
9.2.1 | Numero Carga Unitaria y Tamaño de la caja |  | …. | REQUERIDO
9.2.2 | Indicación de Pesos, Bruto - Neto |  | …. | REQUERIDO
9.2.3 | Pictogramas de Manejos |  | …. | REQUERIDO
9.2.4 | Puerto de Entrada |  | …. | REQUERIDO
9.2.5 | Código SAP |  | …. | REQUERIDO
9.2.6 | Código de Barra y/o QR |  | …. | REQUERIDO
9.2.7 | Nombre del Producto |  | …. | REQUERIDO
9.2.8 | Nombre de la Empresa: |  | …. | "Nombre de la Distribuidora" (****)
9.2.9 | Cantidad Consecutiva: |  | …. | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
9.2.10 | Destino |  | …. | REQUERIDO
(*) A indicar por el oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras que deberá indicar en pliegos de condiciones correspondientes
(***) Mostrar en la pantalla
(****) Sigla de la Distribuidora EDS) Edesur Dominicana, S.A. EDE) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDN) Edenorte Dominicana, S.A.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.