## 1011022
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BASE CIRCULAR PARA MEDIDOR TIPO SOCKET FORMA 4S (1 ENTRADA) |  |  |  | CODIGO | 1011022
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 24/11/2021
DESCRIPCIÓN DE SAP: BASE CIRCULAR P/MEDIDOR 4S (1 ENTRADA) |  |  |  | AREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Geneales
1.1 | Proceso |  | (*)
1.2 | Empresa proveedora | …. | (*)
1.3 | Fabricante | …. | (*)
1.4 | Marca | …. | (*)
1.5 | Modelo | …. | (*)
1.6 | País de origen | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.7/UL 414/UL 486B
1.8 | Garantía | Años | ≥ 2
2 | Características Constructivas | …. | ….
2.1 | Carcasa | …. | ….
2.2 | Material de fabricación | …. | Aleación de aluminio
2.3 | Tipo de pintura | …… | Electrostática
2.4 | Color de la pintura | …… | RAL 7030 ,RAL 7032
2.5 | Grado de protección | …… | IK 10
2.6 | Tipo de rosca | …… | NPT
2.7 | Diámetro nominal entrada de tuberías | Pulg. | 1'' ( Una entrada)
2.8 | Sistema de montaje o instalación (ver dibujo) | Und | 2 agujeros (ɸ 7 mm)
2.9 | Identificación de la marca del fabricante | …. | Grabada en alto relieve en la carcasa
3 | Bloques aislantes | …. | ….
3.1 | Material de fábrica de la base aislante | …. | Policarbonato sólido (lexan natural)
3.2 | Dimensión del tornillo para la fijación de la base aislante (diam x longitud) | mm | 4.5 x 16.5( ± 0.5)
3.3 | Temperatura de operación de la base aislante | °C | ≥ 80
3.4 | Cantidad de bloques | Und | 2
3.5 | Cantidad de tornillos para la fijación de los bloques a la base (carcasa) | Und | 6
3.6 | Tipo de tornillo para la fijación de los bloques (base aislante) a la carcasa | …. | Tipo Allen con cabeza
3.7 | Material de fabricación de los tornillos | …. | Acero inoxidable
4 | Mordazas | …. | ….
4.1 | Cantidad de mordazas | Und | 6 (Forma 4S)
4.2 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Aleación de Cu. al 60% con recubrimiento de estaño
4.3 | Grosor mínimo | mm | 1.2
4.4 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas | mm | 5 (Ver imagen)
4.5 | Mecanismo de presión | …. | Cada mordaza debe llevar un clip de presión
4.6 | Fuerza de presión y tracción (**) | Kg | ≥4.4
4.7 | Material del clip de presión | …. | Acero inoxidable
5 | Bornes de conexión | …. | ….
5.1 | Mecanismo de conexión | …. | Por placas de sujeción (Ver dibujo)
5.2 | Material de los bornes de conexión de los conductores para las fases | …. | Aleación de Cu. al 60% con recubrimiento de estaño
5.3 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores para las fases | Und | 6
5.4 | Cantidad de tornillos para fijación de los conductores para las fases en los bornes de conexión | Und | 6
5.5 | Tipo de tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión | …. | Tipo Allen sin cabeza para llave 4.5mm
5.6 | Dimensiones de los tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión (diam x longitud) | mm | 11.75 X 9.80
5.7 | Material de fabricación de los tornillos | …. | Acero inoxidable
5.8 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión | AWG | 8 a 2
5.9 | Torque max. de apriete de los tornillos | N.M | (*)
6 | Características Eléctricas | …. | ….
6.1 | Voltaje nominal | V | 240
6.2 | Corriente nominal | A | 100
6.3 | Corriente máxima | A | 125
6.4 | Aislamiento bloque | kV | 0.6
7 | Empaque | …… | ……
7.1 | Embalaje | …… | Cajas de 16 unidades. De forma interna cada base debe estar resguardada en una caja.( Ver especificaciones de Embalaje)
7.2 | Etiquetado | …… | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Cantidad de piezas, Corriente Nominal, Tensión nominal, Clase, Número de lote, año de fabricación y País de origen( Ver Especificaciones de Embalaje)
8 | Documentos | …… | ……
8.1 | Incluir en la oferta pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas | …… | Presentar documentos
8.2 | Incluir en la oferta Certificaciones ISO 9000 | …… | Presentar documentos
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza mínima necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
Dibujo
|  |  | Bornes de conexión por placas de sujeción |  | Mordaza
…………………………………….
Fecha de oferta
…………………………………….
Nombre y firma del oferente

## Espeificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: