## MMC-18
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-03-03-06
Fecha: Febrero 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
MODULO DE MEDICIÓN CONCENTRADA PARA 18 MEDIDORES | [5 empty] | CÓDIGO | MMC-18
EDS
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-31, IEC 62055-41, IEC 62055-51, NEMA 3
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fabrica |  | …. | Requerido
1.8 | Garantía |  | Años | 3
1.9 | Vida Útil |  | Años | 10
1.10 | Presentación de muestra |  | …. | (***)
1.11 | El sistema de medición concentrada (SMC) Requiere que los componentes de los Elementos que las constituyen: Gabinete, Colector, Medidores, Repetidor o Display;deben ser compatible en todas sus partes electromecánicas, de software y sistema de comunicación. |  | …. | Requerido
1.12 | El colector debe disponer de comunicación local via bluetooth con cualquier dispositivo pórtatil tipo Handheld |  | …. | Requerido
2 | Características generales
2.1 | Material de fabricación |  | …. | Acero inoxidable tipo 316
2.2 | Materiales plásticos que componen el interior del gabinete |  | …. | Retardante a la llama
2.3 | Distribución |  | …. | 2F+N (barras dispuesta para balance de cargas)
2.4 | Bornera principal con tapa cubre bornes |  | …. | Conector tipo prensa con tornillo tipo Allen
2.5 | Grado de Proteccion |  | …. | IP 53
2.6 | Knockout de alimentación |  | mm (pulg) | 63.5 (2 - 1/2") / 50.8 ( 2")
2.7 | Knockout troquelado para entrada de puesta a tierra |  | mm | 20
2.8 | Incluir conector de agua Knockout troquelado para entrada de acometida |  | …. | Requerido
2.9 | Incluir conector de agua Knockout troquelado para entrada de puesta a tierra |  | …. | Requerido
2.10 | La numeración del modulo debe ser visible de una altura aproximada |  | mts | 7.5
2.11 | Debe permitir la colocación de un sello de seguridad |  | …. | Requerido
2.12 | Ventilación |  | …. | Natural, manteniendo el grado de proteccion exigido
3 | Conector Neutro a Tierra |  | …. | Tipo silla doble
3.1 | Material del conector de neutro |  | …. | Bimetálico (Cobre / Cobre - Estaño)
3.2 | Conexión neutro a tierra |  | …. | Anillado desde la tierra hasta el barraje de neutro del Modulo.
4 | Seguridad de apertura de compuerta
4.1 | Sistema de bloqueo |  | …. | Barrel Lock
4.2 | Sistema de cierre de Puerta |  | …. | Sistema de cierre de 3 puntos
5 | Datos eléctricos |  | ….
5.1 | Tensión de operación |  | V | 240/120
5.2 | Rango de tensión de Operación |  | % | ± 20
5.3 | Frecuencia |  | Hz | 60
5.4 | Rango de operación de frecuencia |  | % | ± 5
5.5 | Rango de temperatura de operación (dentro del módulo) |  | …. | -40ºC a +85ºC
5.6 | Número de medidores |  | Und | 18
5.7 | Alarma |  |  | Sensor de apertura de puerta mediante limit switch
5.8 | Placa característica debe aparecer el código de barra Estándar AEP |  |  | **
6 | Barras de conexiones principales
6.1 | Material de las barras |  | …. | Cobre estañado
6.2 | Capacidad de la barra |  | A | ≥ 300
6.3 | Distribución de las barras de carga |  | …. | Ver esquema anexo
6.4 | Debe incluir terminales de ojo para conexión principal de 2F + 1N |  | U | 3
6.5 | Interruptor principal |  | A | 150
6.6 | Incluir curva de actuación del interruptor principal |  | …. | Requerido
6.7 | Tipo de Curva interruptor principal |  | …. | C según IEC 60947-2
6.8 | Interruptor principal debe estar conectado al barraje de alimentación por el lado de carga |  | …. | Requerido
6.9 | Riel Din con disponibilidad breaker de Dos polos a 600 V |  | …. | Requerido
6.10 | Certificado de pruebas de laboratorio |  | …. | Requerido
6.11 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
7 | Carácteristicas dimensionales aproximadas
7.1 | Largo |  | mm | 900
7.2 | Ancho |  | mm | 400
7.3 | Profundidad |  | mm | 268
8 | Montaje de la caja
8.1 | Disposición de la caja para su instalación |  | .... | horizontal o vertical
8.2 | Lugar de montaje |  | .... | En punta de cruceta/poste
8.3 | Tipo de fijación |  | .... | Debe disponer de 2 soportes con orificios para tornillos de 1/2 para fijación en cruceta/poste
9 | Etiqueta del producto
9.1 | Nombre de la distribuidora |  | …. | Requerido
9.2 | Código SAP de la distribuidora |  | …. | Requerido
9.3 | Código de barra y/o QR |  | …. | Requerido
9.4 | Series Consecutiva |  | …. | Requerido
9.5 | Etiqueta de peligro eléctrico |  | …. | Requerido
9.6 | Etiqueta de Alto Voltaje |  | …. | Requerido
10 | Marcado de cajas de embalaje
10.1 | Número Carga Unitaria y Tamaño de la caja | Número Carga Unitaria y Tamaño de la caja | …. | Requerido
10.2 | Indicación de pesos, bruto - neto | Indicación de Pesos, Bruto - Neto | …. | Requerido
10.3 | Pictogramas de manejos | Pictogramas de Manejos | …. | Requerido
10.4 | Puerto de entrada | Puerto de Entrada | …. | Requerido
10.5 | Código SAP de la distribuidora |  | …. | Requerido
10.6 | Código de barra y/o QR | Código de Barra y/o QR | …. | Requerido
10.7 | Nombre del producto | Nombre del Producto | …. | Requerido
10.8 | Nombre de la empresa distribuidora | Nombre de la Empresa | …. | Requerido
10.9 | Cantidad consecutiva | Cantidad Consecutiva | …. | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
( * ) Indicado por oferente
(**) La numeración debe ser suministrada por las Edes
(***) A indicar por el comité evaluador
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS: | [7 empty] | EDESUR | Favor indicar a cuales de esos c[odigos SAP corresponde el c[odigo homologado
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados. *El sistema de medición concentrada en altura (SMCA) Requiere que los componentes de los Elementos que las constituyen: Gabinete, Colector, Medidores, Repetidor o Display; deben ser compatible en todas sus partes electromecánicas, de software y sistema de comunicación.
(***) El sistema de medición concentrada en altura (SMCA) Requiere que los componentes de los Elementos que las constituyen (las planillas de los código SAP: 1008462, 1008463,1008464, 1008465, 1008466, 1013466 y 1013465) deben ser compatible en todas sus partes electromecánicas, de software y sistema de comunicación.
Distribución de las barras de conexión en modulo de medidores prepagados
Detalle en distribución de barras
Dimensiones del Barrel Lock a utilizar en el cierre de la puerta
Imagen referencial