## MMC-COL
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-01-11-06
Fecha: Febrero 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
COLECTOR DE DATOS PARA MODULO DE MEDICION CONCENTRADA (UGCM) | [5 empty] | CÓDIGO | MMC-COL
EDS
EDN
EDE
Ítem | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Fabricante |  | …. | (*)
1.3 | Modelo |  | …. | (*)
1.4 | País de origen |  | …. | (*)
1.5 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEC 62056 -5-3,IEC 62056-6-1,IEC 62056-6-2
1.6 | Certificación ISO-9001 de la Fabrica |  | …. | Requerido
1.7 | Material de fabricación |  | …. | Termoplástico de alta resistencia.
1.8 | Vida útil |  | Años | 10
1.9 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica |  | Años | 3
2 | Condiciones ambientales
2.1 | Máxima a la Sombra |  | ºC | 50
2.2 | Mínimo |  | ºC | -5
2.3 | Promedio Diario |  | ºC | 30
2.4 | Condición de uso |  | …. | Intemperie
2.5 | Régimen |  | …. | Continuo
2.6 | Clima |  | …. | Tropical
2.7 | Ambiente |  | …. | Salino Severo
3 | Etiqueta frontal
3.1 | Características que deben tener la cobertura frontal del equipo. |  | …. | Código numérico - nivel de voltaje - potencia interna de operación - frecuencia de operación - indicador tipo LED - tipo de comunicación con los componentes
3.2 | Código numérico |  | …. | Serie de 8 dígitos
4 | Ensayos
4.1 | Voltaje de Aislamiento 1 Minuto |  | kV | 4
4.2 | Consumo propio |  | W | (*)
5 | Tipo de comunicación
5.1 | Tipo de comunicación Local alámbrica |  | …. | ETHERNET, USB
5.2 | Tipo de comunicación con medidores |  | …. | RS485
5.3 | Tipo de comunicación Local Inalámbrica |  | …. | RF, Zigbee, Bluetooth
5.4 | Comunicación tipo malla entre colectores |  | .... | (**)
5.5 | Indicador de funcionamiento |  | .... | Mediante LED de diferentes colores
5.6 | Opciones de la comunicación con la estación maestra |  | …. | 4GLTE,UMTS, PSTN, PLC, RF o ETHERNET
5.7 | Aseguramiento de la información |  | …. | Encriptada
5.8 | Homologación WISUN |  |  | Requerido
6 | Condiciones generales |  | ….
6.1 | Sistema de incidencia |  | …. | (*)
6.2 | Voltaje de operación |  | V | 120 / 240 (auto rango)
6.3 | Frecuencia |  | Hz | 60
6.4 | Capacidad para registrar eventos, inclusive en ausencia de voltaje |  | …. | Requerido
7 | Sistema de protección de la envolvente contra impactos, polvo y agua.
7.1 | Grado de protección |  | …. | IP 53
7.2 | Grado de resistencia al impacto |  | …. | IK 10
8 | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado
8.1 | Etiqueta del producto | Etiqueta del producto
8.1.1 | Nombre de la Empresa | Nombre de la Empresa | …. | Requerido
8.1.2 | Código SAP | Código SAP | …. | Requerido
8.1.3 | Código de Barra y/o QR | Código de Barra y/o QR | …. | Requerido
8.1.4 | Series Consecutiva | Series Consecutiva | …. | Requerido
8.2 | El Marcado de las Cajas | El Marcado de las Cajas
8.2.1 | Numero Carga Unitaria y Tamaño de la caja | Numero Carga Unitaria y Tamaño de la caja | …. | Requerido
8.2.2 | Indicación de Pesos, Bruto - Neto | Indicación de Pesos, Bruto - Neto | …. | Requerido
8.2.3 | Pictogramas de Manejos | Pictogramas de Manejos | …. | Requerido
8.2.4 | Puerto de Entrada | Puerto de Entrada | …. | Requerido
8.2.5 | Código SAP | Código SAP | …. | Requerido
8.2.6 | Código de Barra y/o QR | Código de Barra y/o QR | …. | Requerido
8.2.7 | Nombre del Producto | Nombre del Producto | …. | Requerido
8.2.8 | Nombre de la Empresa: | Nombre de la Empresa: | …. | Requerido
8.2.9 | Cantidad Consecutiva: | Cantidad Consecutiva: | …. | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
8.2.10 | País de Origen | País de Origen | …. | Requerido
8.2.11 | Destino | Destino | …. | Requerido
8.2.12 | Embalaje (en cajas de 15 UND) |  | …. | Requerido
( * ) Indicado por oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
Ver EETT0106, parte integral de la oferta técnica. El Colector de datos corresponde a la UCGM prevista en la EETT0106
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.
Este colector, debe ser necesariamente de la misma tecnología que la del Gabinete,medidor,Repetidor y el Software de gestión para que todos estos elementos puedan hablar el mismo leguaje en la cadena de la comunicación con la estación maestra.