## MMT-240-3H
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-01-11-02
Fecha: Febrero 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
MEDIDOR MODULAR SMC 240V, CL100, 3 HILOS | [5 empty] | CÓDIGO | MMT-240-3H
EDS
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEC 62053-11 ,IEC62052-21,IEC62053-31,IEC 62055-41, IEC 60529
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fabrica |  | …. | Requerido
1.8 | Garantía mínima por defectos de fábrica |  | Años | 3
1.9 | Vida Útil |  | Años | 10
1.10 | Presentar el Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL |  | …. | Requerido
1.11 | Clips Terminales (**) |  | …. | En el interior del medidor
1.12 | Tipo Conexión Base |  | …. | Modular
1.13 | Elemento de corte y Reposición |  | …. | Requerido
1.14 | Con repetidor |  | …. | Requerido
1.15 | Prepago y Postpago |  | …. | Requerido
2 | Temperatura ambiente
2.1 | Máxima a la sombra |  | º C | 50
2.2 | Mínima |  | º C | -5
2.3 | Promedio diario |  | º C | 30
3 | Bloque terminales (ubicado en el medidor o gabinete)
3.1 | Aislamiento |  | kV | 2.5
3.2 | Temperatura máxima |  | º C | 75
3.3 | Rango de conductores admisibles (Al o Cu) |  | AWG | # 14 a # 4
4 | Material
4.1 | Base |  | …. | Policarbonato con adición de fibra de vidrio
4.2 | Tapa |  | …. | Policarbonato con adición de fibra de vidrio
4.3 | Terminales |  | …. | Cobre electrolítico de alta conductividad, bimetálico (Estañado), tipo prensa
5 | Dimensiones
5.1 | Ancho máximo |  | mm | (*)
5.2 | Alto máximo |  | mm | (*)
5.3 | Profundidad máxima |  | mm | (*)
5.4 | Grado de protección |  | …. | IP53
5.5 | Grado de proteción a impacto |  | …. | IK10
6 | Características eléctricas
6.1 | Tensión nominal de linea a neutro |  | V | 240 ( - 20% , + 15 % )
6.2 | Corriente Máxima (Imax) |  | A | 100
6.3 | Corriente básica (Ib) |  | A | Segun Imax
6.4 | Frecuencia |  | Hz | 60
6.5 | Clase de exactitud |  | % | ≤ 1 %
6.6 | Tipo de medición |  | kWh | Activa,
6.7 | Sentido de medición |  | …. | Bidireccional (siempre positiva)
6.8 | Integracion siempre positiva |  | …. | Requerido
6.9 | Parámetros eléctricos |  | …. | kWh,kW,Tensión,corriente
6.10 | Registro de lectura de corriente y voltaje |  | …. | Requerido
6.11 | Pulsos de salida por Wh |  | Pulso/Wh | (*)
6.12 | Compatible con los dipositivos ofertados para el sistema de medicion concentrada en altura en conjunto. |  | …. | Requerido
6.13 | Compatible con el colector de datos del sistema telemedido |  | …. | Requerido
6.14 | Comunicación con el colector de datos |  | …. | PLC / RS485 / RS 232 / fibra óptica o equivalente
6.15 | Compatible con el repetidor (Display), del sistema telemedido |  | …. | Requerido
6.16 | La comunicación entre el medidor y el repetidor, según aplique (Display) del sistema telemedido |  | …. | PLC / RF / ZIGBEE
6.17 | Disponer del software de gestión |  | …. | Requerido
6.18 | Disponer de licencia para medidores en el software de gestión |  | …. | Requerido
6.19 | Protocolo prepago |  | …. | STS
6.20 | Cierre hermético antifraude |  | …. | Requerido
6.21 | Dispositivo de precinto |  | …. | Requerido
6.22 | Tipo de medidor |  | …. | Modular
7 | Telecorte
7.1 | Capacidad Interruptiva (**) |  | A | Segun Imax
7.2 | Cantidad Mínima de Operaciones Garantizadas (**) |  | UND | 10000
7.3 | Limitador de Carga Configurable (**) |  | …. | Requerido
7.4 | Limitador de apertura por incremento de temperatura configurable |  | º C | Requerido
7.5 | Mantener el Estado del Dispositivo de Corte Ante Impacto al Medidor y Ausencia de Tensión (**) |  | …. | Requerido
7.6 | Protección contra cierre en presencia de voltaje en los bornes de carga |  |  | Requerido
8 | Empacado
8.1 | Embalaje (en cajas de 18 medidores) |  | …. | Requerido
( * ) Indicado por oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.
*El sistema de medición concentrada en altura (SMC) Requiere que los componentes de los elementos que las constituyen: Módulo, Colector de Datos, Terminal Hand Held, Medidores, Repetidor o Display; deben ser compatible en todas sus partes electromecánicas con el software y sistema de comunicación.