## MODEM-LTE
COMITÉ DE HOMOLOGACION DE NORMAS EDE
Fecha: 19 de agosto 2025
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 13
Actualizada EDE 19-08-2025
MODEM DE COMUNICACIÓN RED MÓVIL 4G LTE PARA USO INTERNO EN EL MEDIDOR | [5 empty] | CÓDIGO | MODEM-LTE
EDS
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | IEC 61000-4-5 ó EN 55022
2 | Características Técnicas |  | ….
2.1 | Conectividad LTE |  | …. | compatibilidad con múltiples categorías
2.1.1 | Categorías LTE |  | ….
2.1.1.1 | LTE CAT 1 |  | Sí/No | Si
2.1.1.2 | LTE CAT 4 |  | …. | Opcional
2.1.1.3 | LTE CAT M1 |  | …. | Opcional
2.1.2 | Soporte para bandas UMTS/HSPA+ |  | …. | 3G/UMTS/HSPA+
2.1.2 | Soporte para bandas GSM/GPRS/EDGE |  | …. | 2G/GPRS/EDGE
2.1.3 | 5G NSA |  | …. | Opcional
2.1.4 | 5G SA |  | …. | Opcional
2.2 | Bandas de Frecuencia |  | ….
2.2.1 | LTE (4G) |  | …. | B4 (AWS 1700/2100), B2 (1900 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz)
2.2.2 | UMTS (3G) |  | …. | B2 (1900 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz)
2.2.3 | GSM (2G) |  | …. | B2 (1900 MHz), B5 (850 MHz)
2.3 | Alimentación
2.3.1 | Voltaje |  | V DC | (*)
2.3.2 | Consumo Máximo |  | Watts | ≤1.8W
2.4 | Ambiente
2.4.1 | Temperatura de Operación |  | °C | -30°C a 70°C
2.4.2 | Temperatura de Almacenamiento |  | °C | -40°C a 70°C
2.4.3 | Humedad Relativa, sin condensarse |  | % | 5% a 95%
2.5 | SIM / eSIM
2.5.1 | SIM fija industrial tipo MFF2 (chip soldado), o alternativamente una bandeja para SIM de formato 2FF (mini SIM) con sistema de fijación que garantice su inmovilidad ante vibraciones, humedad o cambios térmicos. |  | Sí/No | Sí
2.5.2 | eSIM |  | …. | Opcional
2.5.3 | SIM + eSIM + administración OTA avanzada |  | …. | Opcional
2.5.4 | eSIM integrada con múltiples perfiles intercambiables sin intervención física |  | …. | Opcional
2.6 | Antena
2.6.1 | Antena con conector SMA o equivalente deberá estar mecánicamente fijado al chasis del equipo y no directamente a la placa del módem. Opción externa para IEC 62052-11 |  | Sí/No | Sí
3 | Certificaciones
3.1 | Certificado de homologación de equipo de comunicación del INDOTEL |  | (**) | Nro. de certificado o documento, anexar copia
3.2 | Carta de Proveedor de Servicio de Internet local (IPS), especificando en la misma las bandas de frecuencia que corroboren su uso. |  | (**) | Nro. de documento, anexar copia
4 | Protocolos y Seguridad
4.1 | Protocolos de Comunicación para sistemas de medición inteligente TCP ó UDP y DLMS / COSEM |  | Sí/No | Sí
4.2 | Encriptación, debe soportar TLS 1.2 o superior, autenticación mediante credenciales seguras, certificados digitales y mecanismos de protección contra accesos no autorizados |  | Sí/No | Sí
4.3 | SIM Soldado aprovisionado con servicios de APN privado e IP fija. |  | Sí/No | Sí
4.4 | eSIM aprovisionado con servicios de APN privado e IP fija. |  | …. | Opcional
4.5 | Autenticación a través de eSIM, y opciones de VPN |  | …. | Opcional
4.6 | Soporte para verificación vía ping, ICMP (PING) |  | …. | Sí
4.7 | Configuración de prioridad por red móvil. Por ejemplo ATTACH |  | …. | Sí
4.8 | Garantizar la lectura remota completa de toda la información almacenada en el medidor al menos una vez al día, y hasta una vez por hora, sin fallos, pérdidas de datos ni reinicios. Se deberá asegurar que el tráfico generado por estos procesos pueda ser manejado de forma continua, incluso en entornos con señales degradadas. |  | …. | Sí
4.9 | Garantizar estabilidad en la conexión y en el proceso de registro en red (ATTACH), sin desconexiones ni bloqueos en las bandas de operación configuradas, bajo condiciones mínima de cobertura. El diseño debe minimizar reinicios y caídas frecuentes de red. |  | …. | Sí
4.10 | El módem deberá tener como prioridad de conexión el uso de redes 4G LTE, y en caso de ausencia de señal suficiente deberá registrar automáticamente en redes 3G HSPA/UMTS. El cambio de tecnología deberá ser transparente, sin pérdida de sesión activa o fallos en la transmisión de datos |  | …. | Sí
5 | Funcionalidades Avanzadas
5.1 | Actualización del firmware tanto de forma remota (por red celular) como local (mediante conexión física o interfaz de mantenimiento). Las actualizaciones remotas deberán requerir autorización previa mediante firma digital o autenticación segura, y contar con verificación de integridad antes de aplicarse. No se permitirá la actualización automática sin intervención o control por parte del sistema de gestión |  | Sí/No | Sí
5.2 | Autoreset por Software, mecanismo de reinicio automático ante pérdida sostenida de conectividad celular (falla en el registro a la red, ausencia de respuesta a pings o tráfico), sin requerir intervención remota o local. En caso de no contar con una lógica de detección de falla avanzada, deberá al menos soportar un reinicio programado automático (watchdog) en intervalos definidos. Además, deberá mantenerse la opción de reinicio vía comando remoto. |  | Sí/No | Sí
5.3 | Sistema de alertas y reportes: Alerta en caso de pérdida de señal, reconexión automática, y reportes de diagnósticos para facilitar el mantenimiento |  | Sí/No | Opcional
5.4 | Indicador de estado de comunicación |  | Sí/No | Sí
5.5 | Envío del consumo basado en los registros del medidor |  | Sí/No | Sí
5.6 | El conjunto módem/medidor deberá ser capaz de sostener una tasa de transmisión de datos (UL/DL) (Kbps) sin provocar bloqueos, reinicios ni pérdida de conectividad bajo condiciones normales de operación, incluyendo eventos de telemetría, transmisión de registros horarios y actualización remota de firmware. |  | Sí/No | Sí
5.7 | Log de eventos de comunicaciones. Como ejemplo: que el medidor deba indicar en su log el estado de la tarjeta SIM (OK o falla), Indicador del nivel de señal celular por debajo de umbral definido en dBm, entre otros. |  | Sí/No | Sí
6 | Característica constructiva |  | ….
6.1 | El módem debe venir diseñado de forma modular incorporado y acoplado internamente al medidor |  | Sí/No | Sí
Notas:
1. (*) Campos a completar por el oferente según modelo específico.
2. (**) Certificado de homologación de equipo de comunicación del INDOTEL. Vinculo de acceso público: https://indotel.gob.do/todos-los-servicios/solicitud-de-expedicion-de-certificado-de-homologacion-deequipos-y-aparatos/.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.