## MR-242C-RM-TC
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-01-10-03
Fecha: Octubre 2024
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
Actualizada EDE 29-10-2024
MEDIDOR ELECTRONICO TELEMEDIDO, RM CELULAR, 240V, 3 HILOS, CL 200, FM2S | [5 empty] | CÓDIGO | MR-242C-RM-TC
[6 empty] | EDS | 1015419
[6 empty] | EDE | 1014941
[6 empty] | EDN | 1015067
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ANSI C12.1, C12.20, NEMA 3, IEC-62053-21, IEC-60529
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fábrica (vigente y verificable) |  | …. | REQUERIDO
1.8 | Presentación del certificado de aprobación modelo expedido por INDOCAL |  | …. | REQUERIDO
1.9 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica |  | Años | 3
1.10 | Vida Útil |  | Años | 10
1.11 | Presentación de muestra |  | …. | REQUERIDO
1.12 | Manual de datos técnicos del equipo y software de programación |  | …. | REQUERIDO
2 | Características tecnicas
2.1 | Tipo de Conexión de la Base |  | …. | Socket Directo a Línea
2.2 | Corriente Máxima |  | A | 200
2.3 | Fuente de alimentación interna |  | …. | Monofásica
2.4 | Cantidad de hilos |  | …. | 3
2.5 | Frecuencia |  | Hz | 60
2.6 | Clase (ANSI) |  | …. | 200
2.7 | Corriente nominal prueba (In/TA) |  | A | 30
2.8 | Voltaje de Aislamiento 1 Minuto |  | kV | 4 (IEC) ó 2.5 (ANSI)
2.9 | Corriente Arranque |  | A | 0.004 Ib (IEC) ó 0,05 CL (ANSI)
2.10 | Reset de demanda |  |  | Remoto
2.11 | Tipo de Sensor de Corriente |  | …. | (*)
2.12 | Clase de Exactitud |  | % | ≤ 1
2.13 | Rango de Operación Manteniendo la Clase (IEC / ANSI ) |  | % | -20 a +15 Vn (IEC) / -10 a +10 Vn (ANSI)
2.14 | Voltaje Nominal |  | V | 240
2.15 | Medio de sincronización de fecha y hora |  | …. | REQUERIDO
3 | Características constructivas
3.1 | Material base |  | …. | Policarbonato
3.2 | Material tapa |  | …. | Policarbonato resistente a rayos UV
3.3 | Largo máxima |  | mm | (*)
3.4 | Ancho máximo |  | mm | (*)
3.5 | Profundidad máxima |  | mm | (*)
3.6 | Sistema de sujeción de terminales |  | …. | En el interior del medidor
3.7 | Puente de bobina de voltaje (**) |  | …. | Localizado en el interior del medidor
3.8 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWH (**) |  | mm | 10
3.9 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional) |  | mm | 8
3.10 | Forma |  | …. | 2S
3.11 | Grado de Protección de la Cubierta |  | …. | IP54 (IEC) ó NEMA3R (ANSI)
3.12 | Grado de resistencia al impacto |  | …. | IK10
3.13 | Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado a 180 Grados, +/-10%) (**) |  | Unidad | 2
4 | Características Modulo de Comunicación
4.1 | Módulo de Comunicación Compatible |  | …. | Red Celular (Red Móvil)
4.2 | Tipo de Comunicación |  | …. | GSM
4.3 | Ubicación del módulo de comunicación |  | …. | Interno
4.4 | Alojamiento para Tarjeta SIM |  | …. | Requerido
4.5 | Estándar de Comunicación |  | …. | 4G-LTE
4.6 | Rango de Frecuencia |  | …. | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8
4.7 | APN Configurable |  | …. | Requerido
4.8 | Configuracion del Modulo de Manera Remota |  | …. | Requerido
4.9 | Indicador del Nivel de Señal (***) |  | …. | Requerido
4.1 | Tipo de Antena |  | …. | Omnidireccional
4.11 | Ganancia de la Antena |  | dBi | ≥2
4.12 | Tipo de Conector |  | …. | SMA (Macho)
4.13 | Interface de comunicación Remota del Modulo de Comunicación |  | …. | El medidor debe ser leído y gestionado local y remoto por un software de gestion compatible (HES)
4.14 | Compatibilidad entre el módulo de comunicación del medidor software de gestión de la distribuidora (**) |  | …. | La distribuidora hará las pruebas de compatibilidad que garanticen la integración con el software de gestión.
4.15 | Protocolo de comunicacion |  | …. | DLMS/COSEM, PSEM (ANSI C12.18), IDIS
4.16 | Envio de Notificación de Eventos de Forma Push. (Ausencia de Tension, Bateria Baja, Error en Rele, Reset de Programacion) (**) |  | …. | REQUERIDO
4.17 | Niveles de acceso mínimo en el medidor |  | …. | 2
4.18 | Configuración de las claves de acceso en el medidor |  | …. | REQUERIDO
4.19 | Nivel de acceso para actualizaciones remotas |  |  | REQUERIDO
4.2 | Números mínimo de caracteres permitidos para las claves del medidor |  | …. | 20
4.21 | Numero de identificacion que relacione las tarjetas o partes internas del medidor |  | …. | REQUERIDO
4.22 | Control y configuracion de las claves de acceso al software |  | …. | REQUERIDO
4.23 | Creación y/o modificacion de perfiles de usuarios |  | …. | REQUERIDO
4.24 | Cantidad minima de usuarios que soporta cada perfil |  | …. | 150
4.25 | Bloqueo de acceso por intentos fallidos |  | …. | 5 predeterminado (configurable)
4.26 | Conexión al medidor sin claves |  | …. | No permitido
4.27 | Visualización de las claves de para todos los niveles/usuarios |  | …. | No permitido
4.28 | Importación y exportación de los programas del medidor |  | …. | REQUERIDO
4.29 | Actualización de software por sobre escritura del archivo(s) de base de datos |  | …. | REQUERIDO
4.3 | Descargas de software restringidas en internet |  | …. | REQUERIDO
5 | Caracteristicas de operación del Relé de Telecorte / Reconexión
5.1 | Debe incluir relé para telegestión corte / reconexión |  | …. | REQUERIDO
5.2 | Modulo Comunicación del relé |  | .... | El sistema telecorte debe ser gestionado por el software nativo y el HES
5.3 | Capacidad Minima Interruptiva |  | A | 200
5.4 | Cantidad Minima de Operaciones Garantizadas |  | Unidad | 10000
5.5 | Limitador de carga configurable |  | …. | REQUERIDO (**)
5.6 | Protección contra cierre en presencia de voltaje en los bornes de carga |  | …. | REQUERIDO
6 | Memoria masiva
6.1 | Perfil de energía |  | …. | Requerido
6.2 | Perfil de instrumentación |  | …. | Opcional
6.3 | Cantidad mínima de canales |  | Unidad | ≥8
6.4 | Intervalo de integración configurable |  | Minutos | 15 y (60 Predeterminado)
6.5 | Tiempo de almacenamiento de datos |  | Días | ≥60
6.6 | Reseteo remoto de la demanda |  | …. | REQUERIDO
6.7 | Batería para el reloj de la memoria masiva (De litium, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 año) |  |  | REQUERIDO
6.8 | Tamaño de la bateria |  | …. | 1/2 AA (3.6v), (ER14250)
6.9 | Tipo de conector de la bateria |  | …. | Plug JST de 2mm y 2 pines
7 | Pantalla
7.1 | Pantalla |  | …. | LCD
7.2 | Simulador de Disco |  | …. | REQUERIDO
7.3 | Energía Activa |  | kWh | REQUERIDO
7.4 | Potencia Instantánea |  | kW | REQUERIDO
7.5 | Voltaje |  | V | REQUERIDO
7.6 | Corriente |  | A | REQUERIDO
7.7 | Cifras Enteras del Registrador kWh |  | Unidad | 5
7.8 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW |  | Unidad | 2 + 3
7.9 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales) |  | Unidad | 3 + 2
7.1 | Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación (**) |  | …. | REQUERIDO
7.11 | Indicación de Consumo Inverso (**) (***) |  | …. | REQUERIDO
7.12 | Indicador de visualización de estado de conexión a la red |  | …. | REQUERIDO
7.13 | Indicador de visualización de estado del rele (ON/OFF) (***) |  | …. | REQUERIDO
7.14 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante (***) |  | .... | REQUERIDO
8 | Temperatura ambiente
8.1 | Máxima a la Sombra |  | ºC | 50
8.2 | Mínimo |  | ºC | -5
8.3 | Promedio Diario |  | ºC | 30
9 | Características métricas
9.1 | Sentido de Medición (**) |  | …. | Bidireccional
9.2 | Configuración Bidireccional |  | …. | A través de un software suministrado por el fabricante, (**)
10 | Característica opcional
10.1 | Tipo de etiqueta electrónica para identificación de activos (**) |  | …. | RFID
10.2 | Datos incluidos en la etiqueta electrónica para identificación de activos (rfid) (**) |  | …. | Marca - modelo - año de fabricación - voltaje de operación - Clase del medidor - serie del medidor -Forma FM
11 | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado
11.1 | Etiqueta del producto
11.1.1 | Nombre de la Empresa |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
11.1.2 | Código Homologado |  |  | REQUERIDO
11.1.3 | Código de Barra y/o QR |  |  | REQUERIDO
11.1.4 | Series Consecutiva |  |  | REQUERIDO
11.1.5 | Cantidad de digitos en la serie |  |  | 8
11.2 | El Marcado de las Cajas
11.2.1 | Número Carga Unitaria y Tamaño de la caja |  |  | REQUERIDO
11.2.2 | Indicación de Pesos, Bruto - Neto |  |  | REQUERIDO
11.2.3 | Pictogramas de Manejos |  |  | REQUERIDO
11.2.4 | Puerto de Entrada |  |  | REQUERIDO
11.2.5 | Código SAP |  |  | REQUERIDO
11.2.6 | Código de Barra y/o QR |  |  | REQUERIDO
11.2.7 | Nombre del Producto |  |  | REQUERIDO
11.2.8 | Nombre de la Empresa: |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
11.2.9 | Cantidad Consecutiva: |  |  | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
11.2.10 | Destino |  |  | REQUERIDO
(*) A indicar por el oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras que deberá indicar en pliegos de condiciones correspondientes
(***) Mostrar en la pantalla
(****) Sigla de la Distribuidora EDS) Edesur Dominicana, S.A. EDE) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDN) Edenorte Dominicana, S.A.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. 3: Esta versión de la ficha contiene ajustes en los puntos resaltados que enmiendan valores con respecto la ficha original de la Resolución SIE-004-2023-RG, atribuibles al sistema de comunicación.