## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
CÓDIGOS
Conductor de Cobre trenzado 250 kcmil, aislado 600V |  |  |  |  | EDENORTE | 1006155
FECHA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NTC 1332, UL 83
7 | Características Constructivas
7.1 | Material aislamiento | …. | PVC
7.2 | Material conductor | ….. | Cobre duro
8 | Características Dimensionales
8.1 | Calibre | AWG | 250
8.2 | Sección del conductor | mm2 | 126.6
8.3 | Diámetro del conductor | mm | 14.61
8.4 | Nº de alambres | …. | 37
8.5 | Diámetro de alambres de cobre | mm | 2.68
8.6 | Diámetro del aislante | mm | 2.45
9 | Características Mecánicas
9.1 | Peso Conductor | Kg/km | 972
9.1 | Densidad a 20ºC | g/cm3 | 8.89
10 | Características Eléctricas
10.1 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | Ω/km | ≤ 0.164
11 | Embalaje | Metros | 800
12 | Certificación ISO 9000 o similar | C1C15:C31 | Si
(*) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada.
Fecha de actualización: 26/12/16
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.